Администрация БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

| # 30.06.2023 | # с. Бакчар | # № 112 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении схемы

теплоснабжения  Бакчарского

сельского поселения Бакчарского

района Томской области на период

до 2028 года актуализация на 2024 год

По итогам публичных слушаний, проведенных  29.06.2023 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения  Бакчарского  сельского поселения Бакчарского района Томской области на период до 2028 года актуализация на 2024 год согласно приложению 1.

2.  Постановление разместить на официальном сайте администрации Бакчарского сельского поселения.

3. Контроль над исполнением Постановления оставляю за собой.

| Глава Бакчарского сельского поселения | С.М. Приколота |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Бакчарского сельского поселения

от 30.06.2023 №112

«Схема теплоснабжения Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период до 2028 года»

Актуализация на 2024 год

Обосновывающие материалы

ПСТ.ОМ.70-03.001.000

Разработчик: АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности»

Томск 2023

Состав документации Схемы теплоснабжения Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период до 2028 года 
(Актуализация на 2024 год)

| № п/п | Наименование документа | Шифр документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабженияБакчарского сельского поселения | ПСТ.ОМ.70-03.001.000 |
| 2 | Приложение 1 «Схема тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-03.001.001 |
|  |  | ПСТ.ОМ.70-03.001.001.1 |
| 3 | Приложение 2 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.70-03.001.002 |
| 4 | Приложение 3 «Потребители тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-03.001.003 |
| 5 | Приложение 4 «Электронная модель системы теплоснабжения» | ПСТ.ОМ.70-03.001.004 |
| 6 | Приложение 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-03.001.005 |
| 7 | Приложение 6 «Результаты гидравлических расчетов с учетом перспективного развития источников тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-03.001.006 |
| 8 | Приложение 7 «Зоны действия источников тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-03.001.007 |
|  |  | ПСТ.ОМ.70-03.001.007.1 |
|  |  | ПСТ.ОМ.70-03.001.007.2 |
|  |  | ПСТ.ОМ.70-03.001.007.3 |
|  |  | ПСТ.ОМ.70-03.001.007.4 |
|  |  | ПСТ.ОМ.70-03.001.007.5 |

Содержание

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	14

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	14

1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	14

1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	16

1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения	17

Часть 2. Источники тепловой энергии	17

1.2.1. Структура установленного основного оборудования источников теплоснабжения Бакчарского сельского поселения	17

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	18

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности	19

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	19

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	20

1.2.6. Схема выдачи тепловой мощности котельных	21

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	21

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	22

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	24

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	24

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	24

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии или оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	24

1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	24

Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	25

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	25

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме или на бумажном носителе	28

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	28

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	45

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	45

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	45

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	45

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	46

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	46

1.3.10. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	46

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	46

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	46

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	47

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	47

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	48

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	48

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	49

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и  связи	49

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	49

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	49

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	49

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей	49

1.3.23. Описание изменений в структуре и параметрах тепловых сетей, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	50

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	51

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	52

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	52

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	52

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	53

1.5.4 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	53

1.5.5 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	54

1.5.6 Сравнение величины договорной и расчетной тепловых нагрузок в зонах действия каждого источника тепловой энергии	54

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	54

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	55

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	55

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	58

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	59

1.6.4 Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	59

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	59

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	61

Часть 7. Балансы теплоносителя	63

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	63

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	64

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	64

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	64

1.8.1. Описание видов и количества, используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	64

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	66

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	66

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	66

1.8.5. Описание приоритетного направления развития топливного баланса Бакчарского сельского поселения	66

1.8.6. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	67

Часть 9. Надежность теплоснабжения	68

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности	68

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей	70

1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	70

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	70

1.10.1. Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций	70

1.10.2.  Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	72

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	72

1.11.1.  Описание динамики утвержденных цен (тарифов) по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	72

1.11.2.  Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	73

1.11.3.  Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	76

1.11.4.  Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	76

1.11.5.  Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах) за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	76

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	77

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	77

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Бакчарского сельского поселения	77

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения Бакчарского сельского поселения	77

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	77

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	78

1.12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	78

Глава2.Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	79

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	79

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	80

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления	81

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	81

2.5. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	82

2.6. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилировании	82

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	82

2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	82

2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	83

2.7.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	83

2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	84

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	85

Глава4.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	86

4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, установливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	86

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей	94

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	94

4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	94

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области	95

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	95

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	97

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения	98

5.4. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	98

Глава6.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками, в том числе в аварийных режимах	99

6.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	99

6.2. Изменение в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	103

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	104

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	104

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	106

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению теплоснабжения	106

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	107

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	107

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	107

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	107

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	109

7.9. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей	109

7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	110

7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и/или вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	110

7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	110

7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя	110

7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	111

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	111

7.16. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	111

7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	111

Глава8.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	112

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности	112

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	112

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	112

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	112

8.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	113

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	113

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	113

8.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	113

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	113

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	115

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям	115

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	115

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы ГВС к закрытой	115

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы ГВС в закрытую	115

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (ГВС) и закрытой системе ГВС	115

9.6. Предложения по источникам инвестиций	115

9.7. Описание изменений в прелложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в закрытые системы ГВС за период, предшествующий актуализации схемы	115

Глава10.Перспективные топливные балансы	116

10.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива	116

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов видов топлива	121

10.3. Описание видов топлива, потребляемых источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	122

10.4. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	122

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	123

11.1. Общие положения	123

11.2 Термины и определения	125

11.3 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей	127

11.3.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети	127

11.3.2. Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети	131

11.3.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям	133

11.4 Методика расчета коэффициента готовности системы централизованного теплоснабжения	134

11.5 Методика определения показателя живучести системы централизованного теплоснабжения	135

Глава12.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	137

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	137

12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	137

12.3. Расчеты эффективности инвестиций	139

12.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	140

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	140

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	141

13.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения	141

13.2. Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения	142

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	143

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	143

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	143

14.3.  Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	144

14.4.  Описание изменений в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	149

Глава15.Реестр единых теплоснабжающих организаций	150

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	152

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	153

Глава 18. Сводные данные по изменениям, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения	154

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

### Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Томской области 
от 9сентября 2004 года № 194-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Бакчарского района».

Бакчарское сельское поселение – часть центральной зоны Западно-Сибирской низменности. Площадь поселения составляет 4149,6 тыс. кв. км или 16,8 % общей площади территории Бакчарского района и по своему размеру занимает второе место среди поселений района.

На территории Бакчарского района Бакчарское сельское поселение располагается в центральной части, протянувшись полосой с юга на север от южных границ района. Поселение граничит на западе Высокоярским поселением, на севере – с Вавиловским, на востоке – с Поротниковским и Плотниковским поселениями, южная граница проходит по границе района с Новосибирской областью.

В Бакчарскоесельское поселение входят четыре населенных пункта:с. Бакчар, 
с. Большая Галка, д. Первомайск, с. Чернышевка. Административный центр Бакчарского сельского поселения – с. Бакчар.

Расстояние от населенных пунктов, входящих в состав поселения, до села Бакчар составляет от 12 км (с. Большая Галка) до 16 км (д. Первомайск).

Рисунок 1.1 – Географическое положениеБакчарского района

Численность населенияБакчарского сельского поселения на 01.01.2022 года составила 6 406человек.

Централизованным теплоснабжением в сельском поселении обеспечены преимущественно районы многоквартирной жилой застройки, а также часть промышленных и коммунально-складских территорий. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от локальных источников. Центральным отоплением также оборудована и общественно-деловая застройка.

Жилые дома и здания общественно-деловой застройки, не подключенные к данным источникам, оборудованы источниками тепла на твѐрдом топливе.

Системой горячего водоснабжения территория поселения не оснащена. Котельные и тепловые сети находятся в собственности Бакчарскогосельского поселения, их эксплуатацию осуществляет ООО «Бакчартеплосети» на праве аренды.

На территории поселения за исключением с. Бакчар и с. Большая Галкацентрализованные источники теплоснабжения, отапливающие жилой фонд и социально-экономические объекты, отсутствуют, отопление данных объектов осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Для горячего водоснабжения в населенных пунктах используют электрические водонагреватели и двухконтурные отопительные котлы на твердом топливе.

Рисунок 1.2 – Функциональная структура теплоснабжения Бакчарского сельского поселения

Перечень источников тепловой энергии Бакчарского сельского поселения приведен в Таблице 1.1. Кроме представленных источников, на территории Бакчарского сельского поселения функционирует встроенная в здание котельная МБОУ «Чернышевская НОШ», расположенная по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Чернышевка, ул. Центральная, 2. Здание, в котором расположена указанная котельная, является муниципальной собственностью Бакчарского сельского поселения. Установленная мощность котельной 50 кВт, вид топлива – уголь. В дальнейшем данная котельная не будет рассматриваться в ходе текущей актуализации схемы теплоснабжения в связи с тем, что иной информации о ней не предоставлено.

Таблица 1.1 – Источники тепловой энергииБакчарского сельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения | Вид собственности | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | с. Бакчар, ул. Хомутского, 47 | Муниципальная | 7,74 |
| 2 | Котельная № 2 | с. Бакчар, ул. Таежная, 51 | Муниципальная | 5,59 |
| 3 | Котельная № 3 | с. Бакчар, ул. Целинная, 4 | Муниципальная | 2,09 |
| 4 | Котельная № 4 | с. Бакчар, ул. Дорожная, 8 | Муниципальная | 0,09 |
| 5 | Котельная № 5 | с. Бакчар, ул. пос. Кирзавод, 9 | Муниципальная | 0,30 |
| 6 | Котельная № 6 | с. Бакчар, ул. Октябрьская, 37а | Муниципальная | 0,67 |
| 7 | Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | с. Большая Галка, ул. Центральная, 28, стр.2 | Муниципальная | 1,20 |

Муниципальные котельные эксплуатируются ресурсоснабжающей организацией на праве аренды. Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения составляет 17,67Гкал/ч.

Основнымивидами топлива источников теплоснабжения являются нефть, каменный уголь, дрова, в качестве резервного топлива используются нефть и уголь.

Сети теплоснабжения тупиковые двухтрубные. Перемычки, резервирующие источники отсутствуют. По результатам проведенного обследования сетей теплоснабжения 
с. Бакчар существенных расхождений в протяженности сетей не выявлено, в связи с чем было принято решение руководствоваться данными о протяженности тепловых сетей, предоставленных ресурсоснабжающей организацией. По данным ресурсоснабжающей организации общая протяженность тепловых сетей на 01.01.2023 года составляет 
25 259,80м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении).

Объектами систем теплоснабжения являются многоквартирный жилищный фонд и индивидуальный жилищный фонд, расположенные в зонах действия источников теплоснабженияобъекты бюджетной сферы и сферы обслуживания.

### 1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные котлы и печное отопление) на территории Бакчарского сельского поселения расположены в зонах индивидуальной малоэтажной застройки, а также в частных жилых секторах, не охваченных сетями источников централизованного теплоснабжения. Автономное теплоснабжение осуществляется на базе твердотопливных (угольных и дровяных) печей.

### 1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения

При актуализации Схемы теплоснабжения Бакчарскогосельского поселения функциональная структура не изменилась.

## Часть 2. Источники тепловой энергии

На территории Бакчарского сельского поселения располагается 7котельных, обеспечивающих теплоснабжение муниципальных, жилых и общественно-деловых строений.

### 1.2.1. Структура установленного основного оборудования источников теплоснабжения Бакчарского сельского поселения

К основному оборудованию отопительных котельных относятся котлы. В качестве топлива на котельных Бакчарского сельского поселения используются каменный уголь, нефть, дрова.Установленная тепловая мощность котельных находится в диапазоне от 0,09до 7,74 Гкал/час. Характеристики основного оборудования источников тепловой энергииБакчарского сельского поселения приведены в Таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Структура основного оборудования котельных Бакчарского сельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Марка оборудования | Количество, ед. | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | КВСА-3 | 3 | 2,58 | Нефть | 91,00 |
| 2 | Котельная № 2 | КВСА-3 | 1 | 2,58 | Нефть | 91,00 |
|  |  | ARCUS IGNIS F-3500 (КВа-3,5ГМ) | 1 | 3,01 | Нефть | 94,00 |
| 3 | Котельная № 3 | КВСА-0,8 | 1 | 0,69 | Нефть | 91,00 |
|  |  | КВр-0,8К | 2 | 0,70 | Уголь | 80,00 |
| 4 | Котельная № 4 | ZOTA "MIX" КСТ-50 | 2 | 0,04 | Уголь | 80,00 |
| 5 | Котельная № 5 | НР - 18 | 1 | 0,30 | Уголь | 67,00 |
| 6 | Котельная № 6 | КЖО-0,25-115Т | 1 | 0,22 | Уголь | 83,80 |
|  |  | НР-18 (резерв) | 1 | 0,45 | Дрова | 67,00 |
| 7 | Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | КВр-0,46КБ | 1 | 0,40 | Уголь | 80,00 |
|  |  | КВ-0,4-95РСО | 1 | 0,40 | Уголь | 80,00 |
|  |  | КВр-0,4 | 1 | 0,40 | Уголь | 75,00 |

Сводные данные по установленному котельному оборудованию на источниках 
Бакчарского сельского поселения показаны на Рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Данные по количеству установленных котлов

Из Рисунка 1.3 видно, что на котельных Бакчарскогосельского поселения используется 10 типоразмеров котлов, наибольшее количество составляют котлы типа КВСА-3.

### 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Основные характеристики установленной тепловой мощности оборудования представлены в Таблице 1.3.

Таблица 1.3– Параметры установленной тепловой мощности котельных Бакчарскогосельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 7,740 |
| 2 | Котельная № 2 | 5,590 |
| 3 | Котельная № 3 | 2,088 |
| 4 | Котельная № 4 | 0,086 |
| 5 | Котельная № 5 | 0,300 |
| 6 | Котельная № 6 | 0,665 |
| 7 | Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 1,200 |

Суммарная установленная тепловая мощность котельныхБакчарского сельского поселения составляет 17,669Гкал/ч.

### 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности

Ограничения тепловой мощности источников тепловой энергии Бакчарского сельского поселения отсутствуют. Параметры располагаемой тепловой мощности котельных приведены в Таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Параметры располагаемой тепловой мощности котельных Бакчарскогосельского поселения

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 7,740 | 0,000 | 7,740 |
| 2 | Котельная № 2 | 5,590 | 0,000 | 5,590 |
| 3 | Котельная № 3 | 2,088 | 0,000 | 2,088 |
| 4 | Котельная № 4 | 0,086 | 0,000 | 0,086 |
| 5 | Котельная № 5 | 0,300 | 0,000 | 0,300 |
| 6 | Котельная № 6 | 0,665 | 0,000 | 0,665 |
| 7 | Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 1,200 | 0,000 | 1,200 |

Суммарная располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 17,669Гкал/ч.

### 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Определение расхода тепла на собственные нужды котельныхБакчарского сельского поселения выполнено расчетным методом в соответствии с требованиями раздела V «Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 и в соответствии с информационным письмом Минэнерго России от 21.09.2009.

Результаты расчета потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто приведены в Таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| № п/п | Источник теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребление на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 7,740 | 0,02000 | 7,720 |
| 2 | Котельная № 2 | 5,590 | 0,04000 | 5,550 |
| 3 | Котельная № 3 | 2,088 | 0,02800 | 2,060 |
| 4 | Котельная № 4 | 0,086 | 0,00020 | 0,086 |
| 5 | Котельная № 5 | 0,300 | 0,00060 | 0,299 |
| 6 | Котельная № 6 | 0,665 | 0,00100 | 0,664 |
| 7 | Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 1,200 | 0,02000 | 1,180 |

Расход тепла на собственные нужды котельной включает в себя расход на растопку котлов, расход на хозяйственно-бытовые нужды, а также прочие потери. Суммарная тепловая мощность котельных нетто за вычетом затрат энергии на собственные нужды составляет 17,559 Гкал/ч.

### 1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного оборудования котельных приведены в Таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного оборудования

| № п/п | Источник теплоснабжения | Марка оборудования | Год изготовления оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | КВСА-3 | 2007 | 2007 | нет данных |
|  |  | КВСА-3 | 2010 | 2010 | нет данных |
|  |  | КВСА-3 | 2010 | 2010 | нет данных |
| 2 | Котельная № 2 | КВСА-3 | 2003 | 2003 | нет данных |
|  |  | ARCUS IGNIS F-3500 (КВа-3,5ГМ) | 2021 | 2021 | нет данных |
| 3 | Котельная № 3 | КВСА-0,8 | 2003 | 2010 | нет данных |
|  |  | КВр-0,8К | 2018 | 2018 | нет данных |
|  |  | КВр-0,8К | 2018 | 2018 | нет данных |
| 4 | Котельная № 4 | ZOTA "MIX" КСТ-50 | 2016 | 2016 | нет данных |
|  |  | ZOTA "MIX" КСТ-50 | 2016 | 2016 | нет данных |
| 5 | Котельная № 5 | НР - 18 | 2002 | 2002 | нет данных |
| 6 | Котельная № 6 | КЖО-0,25-115Т | 2004 | 2004 | нет данных |
|  |  | НР-18 (резерв) | 2002 | 2002 | нет данных |
| 7 | Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | КВр-0,46КБ | 2008 | 2008 | нет данных |
|  |  | КВ-0,4-95РСО | 2006 | 2006 | нет данных |
|  |  | КВр-0,4 | 2013 | 2013 | нет данных |

Информация о проведении капитальных ремонтовкотлов на котельных отсутствует.

### 1.2.6. Схема выдачи тепловой мощности котельных

НакотельныхБакчарского сельского поселения отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельные, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов.

Для восполнения утечек в сеть добавляется вода из централизованной системы водоснабжения. На котельных Бакчарскогосельского поселениягорячее водоснабжение отсутствует.

### 1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Расчетная температура наружного воздуха для расчета системы отопления вБакчарском сельском поселении принимается равной -41 °С.

Продолжительность отопительного периода составляет 239 суток,средняя (расчетная) температура наружного воздуха в отопительном периоде составляет -9,1 °С.

Регулирования отпуска тепла с сетевой водой в отопительный период от всех источников осуществляется качественным способом.

Температурный график отпуска тепла от котельных Бакчарского сельского поселения, а также уровень средних значений температур сетевой воды в отопительном периоде в подающей и обратной магистралях тепловой сети представлены в Таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Температурный график отпуска тепла и уровень средних значений температур сетевой воды от котельных Бакчарского сельского поселения

| № п/п | Источник теплоснабжения | Температурный график отпуска тепла, C | Уровень средних значений температур сетевой воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 95/70 | 61/46,2 |
| 2 | Котельная № 2 | 95/70 | 61/46,2 |
| 3 | Котельная № 3 | 95/70 | 61/46,2 |
| 4 | Котельная № 4 | 95/70 | Нет данных |
| 5 | Котельная № 5 | 95/70 | Нет данных |
| 6 | Котельная № 6 | 95/70 | 61/46,2 |
| 7 | Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 95/70 | 61/46,2 |

### 1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Оценка степени загрузки основного котельного оборудования в течение года производится с помощью коэффициента использования установленной тепловой мощности (КИУТМ), определяемого по формуле:

,

где  – годовая выработка тепловой энергии, Гкал;– установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч, n – продолжительность отопительного периода, ч.

Расчетные значения коэффициентов использования установленной тепловой мощности котельных Бакчарскогосельского поселения показаны на Рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – КИУТМ котельных в 2021-2023 гг.

Из Рисунка 1.4 видно, что наибольший коэффициент использования установленной тепловой мощности наблюдается на котельной № 4. В среднем в 2023 году коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных увеличился на 1,52% по отношению к уровню 2021 года.

### 1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета отпущенной тепловой энергии установлены на котельной № 1 (ТВ-7) и на котельной № 2 (ТВ-7), на остальных котельных приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, отсутствуют.

### 1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В соответствии с предоставленной ООО «Бакчартеплосети» справкой от 26.04.2023, 14.12.2022 произошла авария на коллекторе котельной № 1, при устранении которой был заменен участок трубы Ду 250 мм, длиной 0,3 м. Длительность остановки котельной составила 3 часа.

### 1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

### 1.2.12. Перечень источников тепловой энергии или оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### 1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, зафиксированы следующие изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии:

- на котельной № 2 котел КАСВ-1,2 заменен на котел ARCUS IGNIS F-3500 с изменением установленной мощности котельной с 3,78 Гкал/ч до 5,59 Гкал/ч;

- на котельной № 3 котел КВр-0,93КБ заменен на котел КВр-0,8К с изменением установленной мощности котельной с 1,49 Гкал/ч до 2,09 Гкал/ч;

- отражены сведения по котельной № 4, отсутствующие в предыдущей актуализации схемы теплоснабжения;

- на котельной № 6 котел КВ-300 заменен на котел КЖО-0,25-115Т с изменением установленной мощности с 0,58 Гкал/ч до 0,67 Гкал/ч;

- на котельной МОУ «Большегалкинская СОШ» один из котлов КВр-0,46КБ заменен на котел КВ-0,4-95РСО без изменения установленной мощности котельной.

## Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

### 1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Отпуск тепла от котельных Бакчарскогосельского поселения осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность 25 259,80 (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Наибольшую протяженность имеют тепловые сети в зоне действия котельной№ 1.

Структура тепловых сетей в зонах действия котельных показана на Рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Структура тепловых сетей по видам прокладки

Отпуск тепла откотельной № 1 осуществляется по2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 14 722,00 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на Рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной № 1

В зоне действия котельной преобладает надземная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сетисдиаметром условного прохода 150мм.

Отпуск тепла от котельной № 2осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 6 780,60 (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на Рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной № 2

В зоне действия котельной преобладает надземная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети сдиаметром условного прохода100мм.

Отпуск тепла от котельной № 3 осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 2 780,00 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на Рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной № 3

В зоне действия котельной преобладает надземная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сетисдиаметром условного прохода 
50 мм.

Отпуск тепла от котельной № 6 осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 296,00 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на Рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 – Структура тепловых сетей в зоне действиякотельной № 6

В зоне действия котельной преобладает надземнаяпрокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сетисдиаметром условного прохода65 мм.

Отпуск тепла котельной МОУ «Большегалкинская СОШ» осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 681,20 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на Рисунке 1.10.

Рисунок 1.10 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной МОУ «Большегалкинская СОШ»

В зоне действия котельной преобладает надземная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода 80 мм.

### 1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме или на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зоне действия котельных приведены в Приложении 1 «Схемы тепловых сетей» (шифр ПСТ.ОМ.70-03.001.001).

### 1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей котельных Бакчарского сельского поселения приведены в Таблицах 1.8-1.12.

Таблица 1.8 – Параметры тепловой сети котельной № 1

| - Наименование участка | - Диаметр условного прохода трубы, мм | - Протяженность участков в двухтрубном исчислении, м | - Тип прокладки | - Год прокладки | - Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отопление (подземный способ прокладки) |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 200 | - 8,00 | - подземная канальная | - 2011 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 64 | - 200 | - 94,00 | - подземная канальная | - 2011 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 66 | - 200 | - 12,00 | - подземная канальная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 67 | - 150 | - 10,00 | - подземная канальная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 148 | - 200 | - 8,00 | - подземная бесканальная | - 2009 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 149 | - 200 | - 22,50 | - подземная бесканальная | - 2009 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 4 | - 150 | - 12,00 | - подземная бесканальная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 34 | - 150 | - 8,50 | - подземная бесканальная | - 2001 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 88 | - 150 | - 5,00 | - подземная бесканальная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 90 | - 150 | - 12,00 | - подземная бесканальная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 112 | - 150 | - 16,50 | - подземная бесканальная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 170 | - 150 | - 16,00 | - подземная бесканальная | - 2010 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 128 | - 100 | - 22,50 | - подземная бесканальная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 160 | - 100 | - 12,00 | - подземная бесканальная | - 2015 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 162 | - 100 | - 4,00 | - подземная бесканальная | - 2015 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 184 | - 100 | - 12,00 | - подземная бесканальная | - 2021 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 194 | - 100 | - 11,00 | - подземная бесканальная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 197 | - 100 | - 8,00 | - подземная бесканальная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 62 | - 80 | - 12,00 | - подземная бесканальная | - 2003 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 102 | - 80 | - 12,00 | - подземная бесканальная | - 2016 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 116 | - 80 | - 14,00 | - подземная бесканальная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 16 | - 65 | - 10,00 | - подземная бесканальная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 46 | - 65 | - 7,50 | - подземная бесканальная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 105 | - 65 | - 10,00 | - подземная бесканальная | - 2004 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 19 | - 50 | - 86,50 | - подземная бесканальная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 21 | - 50 | - 52,00 | - подземная бесканальная | - 2008 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 22 | - 50 | - 9,00 | - подземная бесканальная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 58 | - 50 | - 8,00 | - подземная бесканальная | - 2008 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 178 | - 50 | - 9,00 | - подземная бесканальная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 189 | - 50 | - 10,00 | - подземная бесканальная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 202 | - 40 | - 6,00 | - подземная бесканальная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 29 | - 32 | - 11,00 | - подземная бесканальная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 55 | - 32 | - 10,00 | - подземная бесканальная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 106 | - 32 | - 10,00 | - подземная бесканальная | - 2007 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 110 | - 25 | - 8,00 | - подземная бесканальная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - Отопление (надземный способ прокладки) |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 200 | - 12,00 | - надземная | - 2002 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 13 | - 200 | - 137,00 | - надземная | - 2016 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 78 | - 200 | - 58,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 147 | - 200 | - 9,00 | - надземная | - 2009 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 152 | - 200 | - 66,00 | - надземная | - 2008 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 154 | - 200 | - 11,50 | - надземная | - 2008 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 165 | - 200 | - 59,00 | - надземная | - 2015 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 5 | - 150 | - 24,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 20 | - 150 | - 25,00 | - надземная | - 2001 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 24 | - 150 | - 44,00 | - надземная | - 2001 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 26 | - 150 | - 195,00 | - надземная | - 2001 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 33 | - 150 | - 11,00 | - надземная | - 2001 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 35 | - 150 | - 4,50 | - надземная | - 2001 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 68 | - 150 | - 15,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 80 | - 150 | - 151,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 87 | - 150 | - 52,00 | - надземная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 89 | - 150 | - 13,00 | - надземная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 91 | - 150 | - 61,50 | - надземная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 97 | - 150 | - 87,00 | - надземная | - 1996 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 98 | - 150 | - 35,00 | - надземная | - 1996 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 123 | - 150 | - 33,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 125 | - 150 | - 30,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 127 | - 150 | - 75,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 137 | - 150 | - 20,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 140 | - 150 | - 71,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 155 | - 150 | - 42,50 | - надземная | - 2015 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 158 | - 150 | - 81,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 168 | - 150 | - 39,00 | - надземная | - 2015 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 169 | - 150 | - 7,00 | - надземная | - 2010 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 171 | - 150 | - 68,50 | - надземная | - 2010 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 180 | - 150 | - 57,00 | - надземная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 182 | - 150 | - 39,00 | - надземная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 183 | - 150 | - 76,00 | - надземная | - 2011 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 72 | - 125 | - 58,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 82 | - 125 | - 70,00 | - надземная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 141 | - 125 | - 59,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 143 | - 125 | - 33,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 2 | - 100 | - 3,00 | - надземная | - 2002 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 25 | - 100 | - 130,00 | - надземная | - 2010 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 39 | - 100 | - 173,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 52 | - 100 | - 48,00 | - надземная | - 2001 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 54 | - 100 | - 4,00 | - надземная | - 2001 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 57 | - 100 | - 87,00 | - надземная | - 2008 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 69 | - 100 | - 138,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 71 | - 100 | - 94,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 73 | - 100 | - 39,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 83 | - 100 | - 15,00 | - надземная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 126 | - 100 | - 70,50 | - надземная | - 2003 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 131 | - 100 | - 55,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 159 | - 100 | - 17,00 | - надземная | - 2015 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 161 | - 100 | - 75,00 | - надземная | - 2015 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 166 | - 100 | - 6,50 | - надземная | - 2015 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 185 | - 100 | - 32,00 | - надземная | - 2021 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 195 | - 100 | - 47,00 | - надземная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 14 | - 80 | - 112,00 | - надземная | - 2016 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 36 | - 80 | - 27,50 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 42 | - 80 | - 8,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 43 | - 80 | - 8,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 61 | - 80 | - 32,00 | - надземная | - 2003 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 63 | - 80 | - 124,00 | - надземная | - 2003 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 75 | - 80 | - 88,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 101 | - 80 | - 105,00 | - надземная | - 2004 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 103 | - 80 | - 18,00 | - надземная | - 2004 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 113 | - 80 | - 128,00 | - надземная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 114 | - 80 | - 8,00 | - надземная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 115 | - 80 | - 45,00 | - надземная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 199 | - 80 | - 96,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 17 | - 65 | - 4,00 | - надземная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 45 | - 65 | - 38,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 47 | - 65 | - 131,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 70 | - 65 | - 32,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 84 | - 65 | - 21,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 93 | - 65 | - 35,00 | - надземная | - 2004 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 104 | - 65 | - 39,00 | - надземная | - 2004 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 118 | - 65 | - 158,00 | - надземная | - 2017 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 120 | - 65 | - 31,00 | - надземная | - 2017 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 144 | - 65 | - 2,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 157 | - 65 | - 10,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 163 | - 65 | - 18,50 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 164 | - 65 | - 17,50 | - надземная | - 2015 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 167 | - 65 | - 8,50 | - надземная | - 2015 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 173 | - 65 | - 59,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 186 | - 65 | - 14,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 6 | - 50 | - 47,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 7 | - 50 | - 10,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 8 | - 50 | - 42,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 9 | - 50 | - 10,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 10 | - 50 | - 51,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 11 | - 50 | - 86,50 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 15 | - 50 | - 35,00 | - надземная | - 2016 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 18 | - 50 | - 10,00 | - надземная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 23 | - 50 | - 14,50 | - надземная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 37 | - 50 | - 3,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 38 | - 50 | - 5,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 40 | - 50 | - 26,50 | - надземная | - 1997 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 41 | - 50 | - 7,00 | - надземная | - 1997 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 51 | - 50 | - 9,00 | - надземная | - 2001 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 53 | - 50 | - 6,00 | - надземная | - 2001 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 59 | - 50 | - 23,00 | - надземная | - 2008 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 65 | - 50 | - 28,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 74 | - 50 | - 21,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 76 | - 50 | - 7,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 77 | - 50 | - 101,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 79 | - 50 | - 30,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 81 | - 50 | - 14,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 85 | - 50 | - 12,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 86 | - 50 | - 23,50 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 92 | - 50 | - 19,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 122 | - 50 | - 17,00 | - надземная | - 2017 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 132 | - 50 | - 45,50 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 133 | - 50 | - 22,40 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 134 | - 50 | - 77,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 142 | - 50 | - 20,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 145 | - 50 | - 42,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 153 | - 50 | - 1,00 | - надземная | - 2006 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 156 | - 50 | - 5,50 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 172 | - 50 | - 116,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 174 | - 50 | - 2,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 175 | - 50 | - 12,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 177 | - 50 | - 9,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 179 | - 50 | - 17,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 181 | - 50 | - 7,00 | - надземная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 187 | - 50 | - 58,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 190 | - 50 | - 30,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 198 | - 50 | - 75,00 | - надземная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 31 | - 40 | - 37,00 | - надземная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 32 | - 40 | - 98,50 | - надземная | - 2004 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 94 | - 40 | - 16,00 | - надземная | - 2004 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 111 | - 40 | - 7,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 150 | - 40 | - 25,00 | - надземная | - 2008 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 200 | - 40 | - 10,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 201 | - 40 | - 21,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 203 | - 40 | - 8,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 12 | - 32 | - 98,60 | - надземная | - 2016 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 28 | - 32 | - 10,00 | - надземная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 30 | - 32 | - 21,50 | - надземная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 44 | - 32 | - 24,00 | - надземная | - 1997 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 56 | - 32 | - 20,00 | - надземная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 99 | - 32 | - 55,00 | - надземная | - 2010 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 100 | - 32 | - 78,00 | - надземная | - 2004 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 107 | - 32 | - 143,00 | - надземная | - 2007 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 108 | - 32 | - 23,00 | - надземная | - 2007 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 135 | - 32 | - 60,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 188 | - 32 | - 1,00 | - надземная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 191 | - 32 | - 70,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 193 | - 32 | - 26,00 | - надземная | - 2017 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 27 | - 25 | - 18,00 | - надземная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 48 | - 25 | - 5,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 49 | - 25 | - 5,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 50 | - 25 | - 9,00 | - надземная | - 2001 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 60 | - 25 | - 30,00 | - надземная | - 1996 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 95 | - 25 | - 36,00 | - надземная | - 2010 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 96 | - 25 | - 38,00 | - надземная | - 2012 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 109 | - 25 | - 8,00 | - надземная | - 2007 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 117 | - 25 | - 25,00 | - надземная | - 2016 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 119 | - 25 | - 3,00 | - надземная | - 2017 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 121 | - 25 | - 3,00 | - надземная | - 2017 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 124 | - 25 | - 8,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 129 | - 25 | - 25,50 | - надземная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 130 | - 25 | - 6,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 136 | - 25 | - 15,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 138 | - 25 | - 10,00 | - надземная | - 1995 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 139 | - 25 | - 10,00 | - надземная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 146 | - 25 | - 9,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 151 | - 25 | - 4,00 | - надземная | - 2008 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 176 | - 25 | - 9,00 | - надземная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 192 | - 25 | - 10,00 | - надземная | - 2014 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 196 | - 25 | - 26,00 | - надземная | - 2013 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 204 | - 25 | - 38,00 | - надземная | - 2015 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
|  | - Итого: | - 7 361,00 |  |  |  |

Таблица 1.9 – Параметры тепловой сети котельной № 2

| - Наименование участка | - Диаметр условного прохода трубы, мм | - Протяженность участков в двухтрубном исчислении, м | - Тип прокладки | - Годпрокладки | - Типизоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отопление (подземныйспособпрокладки) |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 200 | - 9,00 | - подземнаяканальная | - 2007 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 85 | - 200 | - 47,00 | - подземнаяканальная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 87 | - 200 | - 135,00 | - подземнаяканальная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 3 | - 200 | - 33,00 | - подземнаябесканальная | - 2007 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - н/д | - 200 | - 10,00 | - подземнаябесканальная | - 1995 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 13 | - 150 | - 13,70 | - подземнаябесканальная | - 1998 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 36 | - 150 | - 12,00 | - подземнаябесканальная | - 2013 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 45 | - 125 | - 14,50 | - подземнаябесканальная | - 2013 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 72 | - 100 | - 11,00 | - подземнаябесканальная | - 2014 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 74 | - 100 | - 7,50 | - подземнаябесканальная | - 2014 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 76 | - 100 | - 12,00 | - подземнаябесканальная | - 2014 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 23 | - 65 | - 11,50 | - подземнаябесканальная | - 2007 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 33 | - 50 | - 14,50 | - подземнаябесканальная | - 1998 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 40 | - 50 | - 6,50 | - подземнаябесканальная | - 2004 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 51 | - 50 | - 12,00 | - подземнаябесканальная | - 2003 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 89 | - 50 | - 12,00 | - подземнаябесканальная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - Отопление (надземныйспособпрокладки) |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 200 | - 22,30 | - надземная | - 2007 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 2 | - 200 | - 10,00 | - надземная | - 2007 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 5 | - 200 | - 29,00 | - надземная | - 2007 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 7 | - 200 | - 4,00 | - надземная | - 2007 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 25 | - 200 | - 46,50 | - надземная | - 1996 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 26 | - 200 | - 104,00 | - надземная | - 1996 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - н/д | - 200 | - 28,00 | - надземная | - 1995 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 8 | - 150 | - 21,20 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 12 | - 150 | - 38,00 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 35 | - 150 | - 14,00 | - надземная | - 2013 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 38 | - 150 | - 15,00 | - надземная | - 2004 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 43 | - 150 | - 98,00 | - надземная | - 1998 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 53 | - 150 | - 48,50 | - надземная | - 1996 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 54 | - 150 | - 30,00 | - надземная | - 1996 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 65 | - 150 | - 29,00 | - надземная | - 2014 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 66 | - 150 | - 39,00 | - надземная | - 2014 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 68 | - 150 | - 68,00 | - надземная | - 2014 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 46 | - 125 | - 29,50 | - надземная | - 2013 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 69 | - 125 | - 26,50 | - надземная | - 2014 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 27 | - 100 | - 46,50 | - надземная | - 1996 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 28 | - 100 | - 34,00 | - надземная | - 1996 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 47 | - 100 | - 595,00 | - надземная | - 2003 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 48 | - 100 | - 60,00 | - надземная | - 2003 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 70 | - 100 | - 26,00 | - надземная | - 2004 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 71 | - 100 | - 16,50 | - надземная | - 2014 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 73 | - 100 | - 56,00 | - надземная | - 2014 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 75 | - 100 | - 31,00 | - надземная | - 2014 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 78 | - 100 | - 79,00 | - надземная | - 2014 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 9 | - 80 | - 56,00 | - надземная | - 1998 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 14 | - 80 | - 27,00 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 16 | - 80 | - 63,00 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 19 | - 80 | - 15,00 | - надземная | - 1998 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 20 | - 80 | - 46,50 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 50 | - 80 | - 20,00 | - надземная | - 2003 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 22 | - 65 | - 46,00 | - надземная | - 2007 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 24 | - 65 | - 53,10 | - надземная | - 2007 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 30 | - 65 | - 26,00 | - надземная | - 1996 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 55 | - 65 | - 8,00 | - надземная | - 2014 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 60 | - 65 | - 25,00 | - надземная | - 2014 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 10 | - 50 | - 1,00 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 11 | - 50 | - 1,00 | - надземная | - 1998 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 17 | - 50 | - 8,00 | - надземная | - 1998 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 18 | - 50 | - 8,00 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 21 | - 50 | - 8,00 | - надземная | - 1998 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 29 | - 50 | - 19,00 | - надземная | - 1996 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 32 | - 50 | - 11,50 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 34 | - 50 | - 29,50 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 39 | - 50 | - 154,00 | - надземная | - 2004 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 41 | - 50 | - 13,00 | - надземная | - 2013 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 44 | - 50 | - 18,00 | - надземная | - 2013 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 49 | - 50 | - 10,00 | - надземная | - 2003 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 52 | - 50 | - 25,00 | - надземная | - 2003 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 57 | - 50 | - 33,00 | - надземная | - 2014 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 63 | - 50 | - 9,00 | - надземная | - 2014 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 67 | - 50 | - 7,00 | - надземная | - 2014 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 81 | - 50 | - 248,00 | - надземная | - 1996 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 88 | - 50 | - 8,00 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 4 | - 40 | - 14,00 | - надземная | - 2007 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 15 | - 40 | - 14,00 | - надземная | - 1998 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 31 | - 40 | - 5,00 | - надземная | - 1996 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 61 | - 40 | - 41,00 | - надземная | - 2006 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 77 | - 40 | - 5,00 | - надземная | - 2014 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 83 | - 40 | - 17,00 | - надземная | - 1998 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 37 | - 32 | - 5,00 | - надземная | - 2004 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 42 | - 32 | - 19,00 | - надземная | - 2013 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 56 | - 32 | - 17,00 | - надземная | - 2014 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 58 | - 32 | - 51,00 | - надземная | - 2014 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 84 | - 32 | - 5,00 | - надземная | - 1995 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 86 | - 32 | - 17,00 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 59 | - 25 | - 7,00 | - надземная | - 2014 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 62 | - 25 | - 35,00 | - надземная | - 2006 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 64 | - 25 | - 2,00 | - надземная | - 2006 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 79 | - 25 | - 119,00 | - надземная | - 1992 | - Металлическийкожух; Минеральнаявата |
| - 80 | - 25 | - 12,00 | - надземная | - 2012 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 82 | - 25 | - 3,00 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | - Итого: | - 3 390,30 |  |  | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |

Таблица 1.10 – Параметры тепловой сети котельной № 3

| - Наименование участка | - Диаметр условного прохода трубы, мм | - Протяженность участков в двухтрубном исчислении, м | - Тип прокладки | - Год прокладки | - Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отопление (подземный способ прокладки) |  |  |  |  |  |
| - 5 | - 150 | - 16,80 | - подземная бесканальная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 14 | - 150 | - 9,00 | - подземная бесканальная | - 2017 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 39 | - 32 | - 6,00 | - подземная бесканальная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - Отопление (надземный способ прокладки) |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 150 | - 8,80 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 2 | - 150 | - 4,20 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 4 | - 150 | - 11,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 6 | - 150 | - 14,00 | - надземная | - 1992 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 9 | - 150 | - 117,00 | - надземная | - 2017 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 12 | - 150 | - 68,00 | - надземная | - 2017 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 13 | - 150 | - 36,00 | - надземная | - 2017 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 15 | - 150 | - 5,00 | - надземная | - 2017 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 16 | - 100 | - 24,00 | - надземная | - 2017 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 17 | - 100 | - 32,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 35 | - 100 | - 29,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 36 | - 100 | - 33,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 37 | - 100 | - 100,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 41 | - 100 | - 50,00 | - надземная | - 2012 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 7 | - 65 | - 16,00 | - надземная | - 1992 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 8 | - 65 | - 43,40 | - надземная | - 1992 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 18 | - 65 | - 143,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 47 | - 65 | - 16,80 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 48 | - 65 | - 12,00 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 49 | - 65 | - 34,00 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 3 | - 50 | - 15,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 10 | - 50 | - 10,00 | - надземная | - 2017 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 11 | - 50 | - 50,00 | - надземная | - 2017 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 19 | - 50 | - 41,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 28 | - 50 | - 54,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 43 | - 50 | - 107,00 | - надземная | - 2012 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 50 | - 50 | - 15,00 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 51 | - 50 | - 49,00 | - надземная | - 1998 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 20 | - 32 | - 49,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 21 | - 32 | - 6,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 22 | - 32 | - 6,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 23 | - 32 | - 1,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 24 | - 32 | - 6,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 25 | - 32 | - 6,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 26 | - 32 | - 8,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 27 | - 32 | - 8,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 29 | - 32 | - 39,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 30 | - 32 | - 8,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 31 | - 32 | - 8,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 32 | - 32 | - 8,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 33 | - 32 | - 12,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 34 | - 32 | - 17,00 | - надземная | - 2020 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 38 | - 32 | - 6,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 40 | - 32 | - 6,00 | - надземная | - 1998 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 42 | - 32 | - 20,00 | - надземная | - 2012 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 44 | - 25 | - 2,00 | - надземная | - 2012 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 45 | - 25 | - 2,00 | - надземная | - 2012 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 46 | - 25 | - 2,00 | - надземная | - 2012 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | - Итого: | - 1 390,00 |  |  |  |

Таблица 1.11 – Параметры тепловой сети котельной № 6

| - Наименование участка | - Диаметр условного прохода трубы, мм | - Протяженность участков в двухтрубном исчислении, м | - Тип прокладки | - Год прокладки | - Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отопление (подземный способ прокладки) |  |  |  |  |  |
| - 5 | - 65 | - 8,00 | - подземная бесканальная | - 1999 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 7 | - 32 | - 54,50 | - подземная бесканальная | - 2009 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - Отопление (надземный способ прокладки) |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 100 | - 3,00 | - надземная | - 1999 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 2 | - 65 | - 33,00 | - надземная | - 1996 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 6 | - 65 | - 27,50 | - надземная | - 1999 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 3 | - 50 | - 6,50 | - надземная | - 1997 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 4 | - 40 | - 15,50 | - надземная | - 1996 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
|  | - Итого: | - 148,00 |  |  |  |

Таблица 1.12 – Параметры тепловой сети котельной МОУ «Большегалкинская СОШ»

| - Наименование участка | - Диаметр условного прохода трубы, мм | - Протяженность участков в двухтрубном исчислении, м | - Тип прокладки | - Год прокладки | - Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отопление (надземный способ прокладки) |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 80 | - 116,50 | - надземная | - 1981 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 2 | - 80 | - 103,40 | - надземная | - 1981 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 4 | - 65 | - 22,80 | - надземная | - 1981 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 3-2 | - 65 | - 15,50 | - надземная | - 1981 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| - 3-1 | - 40 | - 64,10 | - надземная | - 2016 | - Металлический кожух; Минеральная вата |
| - 5 | - 32 | - 18,30 | - надземная | - 2018 | - Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | - Итого: | - 340,60 |  |  |  |

### 1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующая и регулирующая арматура в тепловых сетях котельных Бакчарского сельского поселения представлена дисковыми поворотными затворами серии KVANT производства ООО «Квант СПб».

### 1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на тепловых сетях от котельных выполнены в виде брусчатого сбитого короба, с деревянными перекрытиями, наружная отделка выполнена листовым холоднокатанным железом толщиной 0,5 мм, изоляция выполнена минераловатными матами.

### 1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздухав рамках сегмента температурного графика 95/70C (Рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 – Температурный график отпуска тепла от котельныхБакчарского сельского поселения

### 1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

### 1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Результаты гидравлических расчетов режимов работы тепловых сетей приведены в приложении 2 «Результаты гидравлических расчетов» (шифр ПСТ.ОМ.70-03.001.002).

### 1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов (инцидентов) тепловых сетей не ведется.

### 1.3.10. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей не ведется.

### 1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

### 1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность, технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», а также с типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. К методам испытаний тепловых сетей относятся:

- опрессовка тепловых сетей, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры;

- испытания на максимальную температуру теплоносителя в тепловых сетях;

- испытания на тепловые потери в тепловых сетях.

Выполнение опрессовки тепловых сетей ежегодно осуществляется специалистамиБакчарскогосельского поселения с помощью насосного оборудования.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя на тепловых сетях в системах теплоснабжения Бакчарскогосельского поселения не проводятся.

Испытания на тепловые потери на тепловых сетях в системах теплоснабжения 
Бакчарского сельского поселения не проводятся.

### 1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производятся на основании Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

### 1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Сведения о фактических и плановых потерях в сетях источников тепловой энергии Бакчарского сельского поселения приведены в Таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Фактические и нормативные потери в тепловых сетях Бакчарского сельского поселения, Гкал.

| Наименование источника | 2020 |  | Факт 2020 в %* | 2021 |  | Факт 2021 в %* | 2022 | Период регулирования 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт* |  | План | Факт* |  | План |  |
| Котельная № 1 | 2 098,50 | 1 477,28 | 13,80% | 2 098,50 | 2 280,53 | 18,97% | 2 098,50 | 2 111,51 |
| Котельная № 2 | 920,55 | 412,18 | 8,30% | 920,55 | 1 086,42 | 18,33% | 920,55 | 980,35 |
| Котельная № 3 | 395,06 | 1 254,24 | 52,58% | 395,06 | 536,05 | 24,16% | 395,06 | 368,36 |
| Котельная № 4 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - |
| Котельная № 5 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - |
| Котельная № 6 | 34,53 | 182,13 | 49,20% | 34,53 | 32,13 | 9,29% | 34,53 | 32,60 |
| Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 130,65 | 247,86 | 31,52% | 130,65 | 179,89 | 19,80% | 130,65 | 138,92 |

*по данным РСО.

### 1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

### 1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В котельных Бакчарского сельского поселениясхема присоединения систем теплопотребления к тепловой сети осуществляется по зависимой (открытой) схеме.

### 1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

У потребителей котельныхБакчарского сельского поселения установлено35приборов учета, в том числе 3ед. – в жилых домах, 32 ед. – в бюджетных и коммерческих организациях.

Ресурсоснабжающая организация планирует и в дальнейшем устанавливать приборы учета тепловой энергии, но план по установке приборов учета на сегодняшний день отсутствует.

### 1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 
связи

Тепловые сети котельных Бакчарскогосельского поселения имеют слабую диспетчеризацию. Из средств связи для приема сигналов об утечках и авариях на сетях от жителей населенного пункта и обслуживающего персонала используются телефонная и сотовая связь.

### 1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В системах теплоснабжения котельныхБакчарскогосельского поселения нет центральных тепловых пунктов и насосных станций.

### 1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления.

### 1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

При обследовании протяженностей тепловых сетей значительные расхождения с правоустанавливающими документами выявлены не были. Информация о бесхозяйных объектах в системе теплоснабжения Бакчарского сельского поселения отсутствует.

### 1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Нормативные тепловые потери представлены в Таблице 1.14.

Таблица 1.14– Нормативные тепловые потери тепловых сетей котельных Бакчарского сельского поселения

| Наименование котельной | Нормативные тепловые потери, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,366 |
| Котельная № 2 | 0,160 |
| Котельная № 3 | 0,069 |
| Котельная № 4 | 0,000 |
| Котельная № 5 | 0,000 |
| Котельная № 6 | 0,006 |
| Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 0,023 |

### 1.3.23. Описание изменений в структуре и параметрах тепловых сетей, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Для сравнения изменений, произошедших в тепловых сетях Бакчарского сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, были выбраны основные параметры: длина, способ прокладки и тепловые потери. Данные представлены в Таблице 1.15.

Таблица 1.15– Изменения, произошедшие в тепловых сетях Бакчарскогосельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование котельной | Протяженность участков в двухтрубном исполнении, м |  | Способ прокладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предыдущий период | Актуализация | Предыдущий период | Актуализация |
| Котельная № 1 | 299,7 6 470,7 | 579,0 6 782,0 | подземный, надземный | подземный, надземный |
| Котельная № 2 | 157,2 2 971,1 | 361,2 3 029,1 | подземный, надземный | подземный, надземный |
| Котельная № 3 | 26,0 1 351,6 | 31,8 1 358,2 | подземный, надземный | подземный, надземный |
| Котельная № 4 | н/д | 0,0 0,0 | н/д | - |
| Котельная № 5 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | - | - |
| Котельная № 6 | 69,5 85,5 | 62,5 85,5 | подземный, надземный | подземный, надземный |
| Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 0,0 303,3 | 0,0 340,6 | надземный | подземный, надземный |
| Итого | 552,4 11 182,2 | 1 034,5 11 595,4 | подземный, надземный | подземный, надземный |

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Одним из показателей эффективности теплоснабжения в зоне действия источника тепловой энергии является удельная материальная характеристика тепловой сети:

,

где  - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой мощности), присоединенная к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч;

– материальная характеристика тепловой сети, м²;

– длина -го участка трубопроводов тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, м;

- диаметр труб -го участка тепловой сети с данным видом прокладки, м.

С учетом того, что зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией определяется непревышением удельной материальной характеристики μ в зоне действия котельной уровня100 м²/Гкал/ч. Зона предельной эффективности ограничена при этом значением μ= 200 м²/Гкал/ч.

Результаты расчета значений удельной материальной характеристики для тепловых сетей котельныхБакчарскогосельского поселения приведены в Таблице 1.16.

Таблица 1.16 – Удельные материальные характеристики тепловых сетей котельных 
Бакчарскогосельского поселения

| Наименование источника | Материальная характеристика, м2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 1 468,94 | 3,87 | 379,93 |
| Котельная № 2 | 743,87 | 2,68 | 277,85 |
| Котельная № 3 | 246,33 | 0,45 | 550,59 |
| Котельная № 4 | - | 0,08 | - |
| Котельная № 5 | - | 0,10 | - |
| Котельная № 6 | 17,34 | 0,10 | 181,44 |
| Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 52,12 | 0,19 | 274,20 |

Анализ Таблицы 1.29 позволяет сделать вывод, что зоны действия котельных Бакчарского сельского поселения, за исключением котельной№ 1, котельной № 2, котельной № 3, котельной МОУ «Большегалкинская СОШ»удовлетворяют требованию μ<200.В зоне действия котельной № 1, котельной № 2, котельной № 3, котельной МОУ «Большегалкинская СОШ» есть потребители, находящиеся за пределами зоны эффективного теплоснабжения.

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

### 1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

На территории Бакчарского сельского поселения определено 210 элементов территориального деления, на которых находятся потребители тепловой энергии. Спрос на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления представлен в приложении к схеме теплоснабжения ПСТ.ОМ.70-03.001.003.

Общий спрос на тепловую энергию в элементах территориального деления Бакчарскогосельского поселения составляет 7,457Гкал/ч, что составляет 17 627,409Гкал в год.

### 1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии за базовый период (2022 год) представлены в Таблице 1.17.

Таблица 1.17 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование источника | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | 11 061,202 |
| Котельная № 2 | 5 022,712 |
| Котельная № 3 | 1 635,372 |
| Котельная № 4 | 314,698 |
| Котельная № 5 | 467,419 |
| Котельная № 6 | 371,564 |
| Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 659,916 |

### 1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На территории Бакчарского сельского поселения не зафиксированы случаи перепланировки и переоборудования квартир в многоквартирных домах потребителями тепловой энергии с целью организации индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

### 1.5.4 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг, в том числе на нужды отопления и горячего водоснабжения утверждены Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47.

Значения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях приведены в Таблице 1.18.

Таблица 1.18 - Спрос на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления Бакчарского сельского поселения за отопительный период

| Муниципальные районы, городские округа Томской области | Бакчарский район |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления в отопительный период (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в месяц) |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из: |  |  |
|  | камня, кирпича | панелей, блоков | дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,0376 | 0,0391 | 0,0381 |
| 2 | 0,0374 | 0,0382 | 0,0375 |
| 3 - 4 | 0,0278 |  |  |
| 5 - 9 | - |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,0197 |  |  |
| 2 | 0,0201 |  |  |
| 3 | 0,0234 | - | - |
| 4 - 5 | - |  |  |

### 1.5.5 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Расчетные значения тепловых нагрузок, представленные в Схеме теплоснабжения соответствуют договорным.

### 1.5.6 Сравнение величины договорной и расчетной тепловых нагрузок в зонах действия каждого источника тепловой энергии

В технологических зонах котельных Бакчарского сельского поселения расчетные значения тепловых нагрузок, представленные в Схеме теплоснабжения соответствуют договорным.

### 1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, а также актуализированные данные представлены в Таблице 1.19.

Таблица 1.19 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование источника | Тепловые нагрузки за предшествующий период актуализации, Гкал/ч | Тепловые нагрузки при актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 4,06 | 3,866 |
| Котельная № 2 | 1,81 | 2,677 |
| Котельная № 3 | 0,51 | 0,447 |
| Котельная № 4 | н/д | 0,080 |
| Котельная № 5 | 0,10 | 0,100 |
| Котельная № 6 | 0,08 | 0,096 |
| Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 0,22 | 0,190 |
| Итого | 6,78 | 7,457 |

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

### 1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 38 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки составлены в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы определены по состоянию на конец базового периода (31.12.2022).

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения Бакчарского сельского поселения определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qснгв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Q22факт– фактическая тепловая нагрузка в 2022 г;

Qприрост– прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрезерв– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельныхБакчарского сельского поселения приведены по состоянию на конец базового периода (2022 г.) и представлены в таблицах 1.20–1.26.

Таблица 1.20– Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной № 1

| Наименование параметра | Единицы измерения | Котельная № 1 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 7,740 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,740 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00787 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,732 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.: | Гкал/ч | 3,86632 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 3,86632 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,366 |
| Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 3,500 |

Таблица 1.21 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной № 2

| Наименование параметра | Единицы измерения | Котельная № 2 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 5,590 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,590 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00545 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,585 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.: | Гкал/ч | 2,67722 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 2,67722 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,160 |
| Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 2,747 |

Таблица 1.22 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной № 3

| Наименование параметра | Единицы измерения | Котельная № 3 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,088 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,088 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00361 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,084 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.: | Гкал/ч | 0,44740 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,44740 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,069 |
| Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 1,568 |

Таблица 1.23 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной № 4

| Наименование параметра | Единицы измерения | Котельная № 4 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,086 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,086 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00009 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,086 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.: | Гкал/ч | 0,08018 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,08018 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,000 |
| Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,006 |

Таблица 1.24 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной № 5

| Наименование параметра | Единицы измерения | Котельная № 5 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,300 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,300 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00011 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,300 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.: | Гкал/ч | 0,10010 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,10010 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,000 |
| Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,200 |

Таблица 1.25 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной № 6

| Наименование параметра | Единицы измерения | Котельная № 6 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,665 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,665 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00007 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,665 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.: | Гкал/ч | 0,09556 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,09556 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,006 |
| Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,563 |

Таблица 1.26 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной МОУ «Большегалкинская СОШ»

| Наименование параметра | Единицы измерения | Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,200 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00131 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,199 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.: | Гкал/ч | 0,19009 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,19009 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,023 |
| Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,986 |

### 1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

На котельных Бакчарского сельского поселения по состоянию на конец базового периода (2022 г.) наблюдается резерв тепловой мощности от 6,66% от величины располагаемой тепловой мощности (на котельной № 4) до 84,71% (на котельной № 6).

Суммарный резерв тепловой мощности котельныхБакчарского сельского поселения составляет 9,570 Гкал/ч.

### 1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические расчеты были выполнены при помощи лицензионного программного продукта ZuluThermo. Результаты расчетов, а также пьезометрические графики представлены в приложении 2 (ПСТ.ОМ.70-03.001.002) к схеме теплоснабжения.

По результатам гидравлического расчета установлено, что у потребителей тепловой энергии котельных Бакчарскогосельского поселения наблюдается недотоп, который может быть вызван большими тепловыми потерями на тепловых сетях, сниженной пропускной способностью трубопроводов, а также ветхостью самой системы теплоснабжения зданий, где из-за коррозийного нароста наблюдается слабый теплосъем.

### 1.6.4 Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На котельных Бакчарского сельского поселения дефицитов тепловой энергии не наблюдается.

### 1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На всех котельных Бакчарскогосельского поселения наблюдается большое количество резерва тепловой мощности. В Таблице 1.27 представлены расчетные значения резерва тепловой мощности.

Таблица 1.27 – Расчетные значения резерва мощности котельных Бакчарского сельского поселения

| Наименование источника | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | 3,500 |
| Котельная № 2 | 2,747 |
| Котельная № 3 | 1,568 |
| Котельная № 4 | 0,006 |
| Котельная № 5 | 0,200 |
| Котельная № 6 | 0,563 |
| Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 0,986 |

Суммарный резерв тепловой мощности котельныхБакчарского сельского поселения составляет 9,570 Гкал/ч.

На Рисунке 1.9 представлены резервы тепловой мощности.

Исходя из установленного резерва тепловой мощности, видно, что в Бакчарскомсельском поселении имеется возможность расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с присоединением новых потребителей и оптимизацией работы тепловых сетей.

Рисунок 1.9 – Значения резервов тепловой мощности котельных Бакчарского сельского поселения

### 1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В Бакчарском сельском поселении, исходя из данных зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, кроме жилой застройки осуществлялось строительство объектов социальной инфраструктуры. В Таблице 1.28 представлены объекты капитального строительства, которые были подключены к системе централизованного теплоснабжения Бакчарского сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в Таблице 1.29 – потребители, которые были отключены от централизованной системы теплоснабжения за данный период.

Таблица 1.28 – Объекты капитального строительства, подключенные к системе централизованного теплоснабжения Бакчарского сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Район строительства | Наружный строительный объем здания, м3 | Расчетная часовая нагрузка отопления, Гкал/ч | Годовое потребление т/э всего, Гкал | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 10 794,2 | 0,312 | 415,3 | – |
| Жилой дом по адресу: с. Бакчар, ул. Советская, 58 | 182,4 | 0,009 | 10,8 | Котельная № 1 |
| Жилой дом по адресу: с. Бакчар, ул. Пролетарская, 33 | 153 | 0,008 | 9 | Котельная № 1 |
| Жилой дом по адресу: с. Бакчар, ул. Советская, 38а | 465 | 0,024 | 14 | Котельная № 1 |
| Жилой дом по адресу: с. Бакчар, ул. Советская, 60 | 335,4 | 0,017 | 19,8 | Котельная № 1 |
| МКД по адресу: с. Бакчар, ул. Таежная, 39 | 133,8 | 0,007 | 15,3 | Котельная № 1 |
| МКД по адресу: с. Бакчар, ул. Пролетарская, 52 | 5 070 | 0,107 | 239,9 | Котельная № 2 |
| Жилой дом по адресу: с. Бакчар, ул. Стаханова, 71 | 148,2 | 0,008 | 16,9 | Котельная № 2 |
| МКД по адресу: с. Бакчар, ул. Пролетарская, 59а | 3 702,8 | 0,104 | 66,3 | Котельная № 2 |
| Жилой дом по адресу: с. Бакчар, ул. Пушкина, 69 | 207 | 0,01 | 12,2 | Котельная № 2 |
| Жилой дом по адресу: с. Бакчар, ул. Пушкина, 80 | 396,6 | 0,018 | 11,1 | Котельная № 2 |
| Прочие объекты инфраструктуры | 14 864,2* | 0,2856 | 725,881 | – |
| Томсклес по адресу: с. Бакчар, пер. Трактовый, 34 | 826 | 0,02 | 54 | Котельная № 1 |
| ООО «Здоровье» по адресу: с. Бакчар, пер. Больничный, 9 | 548 | 0,009 | 23,5 | Котельная № 1 |
| ИП Чемерзов С.Ю. по адресу: с. Бакчар, пер. Дзержинский, 6 | 153 | 0,005 | 11,3 | Котельная № 1 |
| ООО «Сиб-уют» по адресу: с. Бакчар, ул. Ленина, 52, стр. 1 | 290,2 | 0,007 | 18,8 | Котельная № 1 |
| ИП Глава КФХ Аракелян М.Б. по адресу: с. Бакчар, ул. Советская, 48 | 1 462 | 0,077 | 189,3 | Котельная № 1 |
| ИП Глава КФХ Аракелян М.Б. по адресу: с. Бакчар, ул. Советская, 48 | 3 971 |  |  | Котельная № 1 |
| ИП Глава КФХ Аракелян М.Б. по адресу: с. Бакчар, ул. Советская, 48а | 292 |  |  | Котельная № 1 |
| ИП Канахина по адресу: с. Бакчар, ул. Ленина, 61 | 3 744 | 0,079 | 193,9 | Котельная № 1 |
| Дикшас, по адресу: с. Бакчар, ул. Ленина, 59а | 837 | 0,011 | 26,9 | Котельная № 1 |
| Бакчарское ПО по адресу: с. Бакчар, ул. Ленина, 59 | 1 661 | 0,036 | 94,4 | Котельная № 1 |
| Баня по адресу: с. Бакчар, ул. Пролетарская, 53 | н/д | 0,0007 | 4,214 | Котельная № 1 |
| Баня по адресу: с. Бакчар, ул. Советская, 59 | н/д | 0,0004 | 2,087 | Котельная № 1 |
| Административное здание по адресу: с. Бакчар, ул. Советская, 54 | н/д | 0,018 | 48,28 | Котельная № 1 |
| Воскресная школа по адресу: с. Бакчар, ул. Хомутского, 76А | 871 | 0,018 | 45,4 | Котельная № 2 |
| ИП Богомолова по адресу: с. Бакчар, пер. Трактовый, 26 | 209 | 0,004 | 10,6 | Котельная № 2 |
| Баня по адресу: с. Бакчар, пер. Трактовый, 17 | н/д | 0,0002 | 1,2 | Котельная № 2 |
| Баня по адресу: с. Бакчар, пер. Трактовый, 19 | н/д | 0,0003 | 2 | Котельная № 2 |

*без учета 5 объектов, информация о наружнем строительном объеме зданий которых отсутствует

Таблица 1.29 – Объекты капитального строительства, отключенные от системы централизованного теплоснабжения Бакчарского сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Район строительства | Расчетная часовая нагрузка отопления, Гкал/ч | Годовое потребление т/э всего, Гкал | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 0,082 | 225,6 | – |
| МКД по адресу: с. Бакчар, ул. Целинная, 1 | 0,032 | 88,8 | Котельная № 3 |
| МКД по адресу: с. Бакчар, ул. Целинная, 3 | 0,05 | 136,8 | Котельная № 3 |
| Прочие объекты инфраструктуры | 0,211 | 224,85 | – |
| Детский дом (столовая) по адресу: с. Бакчар, ул. Хомутского, 48, стр.1 | 0,055 | 57,746 | Котельная № 1 |
| Детский дом (столовая) по адресу: с. Бакчар, ул. Хомутского, 48 | 0,041 | 43,562 | Котельная № 1 |
| Вневедомственная охрана по адресу: с. Бакчар, пер. Дзержинский, 19 | 0,008 | 22,2 | Котельная № 1 |
| Гараж по адресу: с. Бакчар, ул. Ленина, 50, стр. 1 | 0,004 | 8,3 | Котельная № 1 |
| ИП Десяткова И.Н. (бывшее здание УВД) по адресу: с. Бакчар, ул. Ленина, 50 | 0,021 | 93,042 | Котельная № 1 |

На сегодняшний день дефицита тепловой мощности на котельных Бакчарского сельского поселения не наблюдается в связи с вводом потребителей не наблюдается.

## Часть 7. Балансы теплоносителя

### 1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации от 24 марта 2003 № 115, при эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Система водоподготовкина котельных Бакчарского сельского поселения отсутствует, для котельных используется артезианская вода, поступающая напрямую со скважины.

### 1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок на котельных Бакчарского сельского поселения не представлены в связи с отсутствием на котельных Бакчарского сельского поселения водоподготовительных установок.

### 1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

В настоящее время повышение эффективности систем теплоснабжения напрямую связано с необходимостью их технического перевооружения. Состояние коммунальной энергетики характеризуется высокой степенью износа тепловых сетей. Следствием этого, является повышение аварийности, сверхнормативные потери в сетях, низкий КПД, что приводит к неудовлетворительной работе коммунальных предприятий теплоснабжения и неуклонному росту тарифов на их услуги, а также снижению качества услуг теплоснабжения.

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

### 1.8.1. Описание видов и количества, используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основными видами топлива на источникахтепловой энергии, расположенных в 
Бакчарском сельском поселении,являются каменный уголь, нефть, дрова. В качестве резервного и аварийного вида топлива используется уголь.

Виды основного и резервного топлива, используемые на источниках тепловой энергии представлены в Таблице 1.30,нормативы запасов топливаутверждены на 1 октября 2023 года в объемах, представленныхв Таблице 1.31.

Таблица 1.30 – Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии Бакчарского сельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Вид основного топлива | Вид резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | Нефть | Нефть |
| 2 | Котельная № 2 | Нефть | Нефть |
| 3 | Котельная № 3 | Нефть | Уголь |
|  |  | Каменный уголь |  |
| 4 | Котельная № 4 | Каменный уголь | Уголь |
| 5 | Котельная № 5 | Каменный уголь | Уголь |
| 6 | Котельная № 6 | Дрова | Уголь |
|  |  | Каменный уголь |  |
| 7 | Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | Каменный уголь | Уголь |

Таблица 1.31 – Утвержденные нормативы запасов топлива для котельных Бакчарского сельского поселения

| № п/п | Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2023 г, тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | Эксплуатационный запас | Неснижаемый запас |
| 1 | Котельная № 1 | Нефть | 274,2 | 233,9 | 40,3 |
| 2 | Котельная № 2 | Нефть | 144,0 | 123,2 | 20,8 |
| 3 | Котельная № 3 | Уголь | 118,2 | 101,9 | 16,3 |
| 4 | Котельная № 4 | Уголь | 13,8 | 11,9 | 1,9 |
| 5 | Котельная № 5 | Уголь | 23,7 | 20,4 | 3,3 |
| 6 | Котельная № 6 | Уголь | 22,5 | 19,4 | 3,1 |
| 7 | Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | Уголь | 58,8 | 50,7 | 8,1 |

Значения расходов топлива на котельных Бакчарского сельского поселения приведены в Таблице 1.32.

Таблица1.32 – Расходы натурального топлива на котельных Бакчарского сельского поселения

| Наименование источника | Тип топлива, ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Факт) | (Факт) | (План) | (Факт) | (План) |
| Котельная № 1 | Нефть, т | 1 255,69 | 1 410,07 | 1 297,54 | 1 334,76 | 1 410,49 |
| Котельная № 2 | Нефть, т | 594,78 | 710,05 | 601,70 | 733,31 | 748,87 |
| Котельная № 3 | Нефть, т | 51,89 | 17,26 | 193,20 | 23,00 | - |
|  | Уголь, т | 500,10 | 532,76 | - | 439,66 | 409,62 |
| Котельная № 4 | Уголь, т | 81,89 | 75,14 | 80,00 | 53,87 | 47,92 |
| Котельная № 5 | Уголь, т | 87,97 | 81,81 | 147,74 | 76,62 | 81,57 |
| Котельная № 6 | Уголь, т | 116,04 | 110,23 | 118,47 | 106,35 | 78,00 |
|  | Дрова, м3 | 6,00 | - | - | - | - |
| Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | Уголь, т | 169,10 | 270,36 | 205,85 | 310,03 | 210,75 |

*по данным РСО.

### 1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельных Бакчарского сельского поселения в качестве резервного и аварийного вида топливаиспользуются нефть и уголь. Для ООО «Бакчартеплосети» рассчитан нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ). Все топливо на котельные поставляется автотранспортом, по письменной заявке теплоснабжающей организации.

### 1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Источники тепловой энергии работают на нефти, каменном угле и дровах.

### 1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Из местных видов топлива на источниках теплоснабжения Бакчарского сельского поселения используются дрова.

### 1.8.5. Описание приоритетного направления развития топливного баланса Бакчарского сельского поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса является удовлетворение потребностей экономики и населения Бакчарскогосельского поселения в энергоносителях, на основе их максимально эффективного использования при снижении нагрузки на окружающую среду.

Достижение поставленной цели предполагает реализацию задач, включающих:

- модернизацию и развитие генерирующих источников тепловой энергии, а также тепловых сетей путем внедрения высокоэффективного оборудования, применения современных передовых технологий с выводом из эксплуатации менее экономичного и устаревшего оборудования;

- максимально возможное с учетом экономической и экологической целесообразности вовлечение в топливный баланс собственных топливно-энергетических ресурсов;

- финансовое оздоровление ресурсоснабжающих организаций.

### 1.8.6. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При сравнении используемых видов топлива за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, тип используемого вида топлива не изменился. Котельные № 1 и № 2 (частично котельная № 3) работают на дорогостоящем виде топлива – нефти, для остальных котельных топливом являются каменный уголь и дрова.

Сравнение расходов топлива за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, представлено в Таблице 1.33.

Таблица 1.33–Сравнение расходов топлива за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование источника | Вид топлива, д. изм. | Расход условного топлива, т.у.т |  | Расход натурального топлива, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущий период | Существующее положение | Предыдущий период | Существующее положение |
| Котельная№ 1 | Нефть, т | 3 766,00 | 1 760,94 | 1 316,70 | 1 297,54 |
| Котельная№ 2 | Нефть, т |  | 816,59 | 1 197,44 | 601,70 |
| Котельная№ 3 | Нефть, т |  | 262,20 | 58,00 | 193,20 |
|  | Уголь, т | н/д* | 0,00 | 515,51 | 0,00 |
|  | Дрова, м3 | н/д** | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Котельная№ 4 | Уголь, т | н/д | 57,15 | н/д | 80,00 |
| Котельная № 5 | Уголь, т | 0,00 | 105,53 | 450,00 | 147,74 |
| Котельная № 6 | Уголь, т | н/д* | 84,62 | 22,66 | 118,47 |
|  | Дрова, м3 | н/д** | 0,00 | 287,80 | 0,00 |
| Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | Уголь, т | н/д* | 147,03 | 339,58 | 205,85 |

*общий расход угля без разбивки по котельным в т у.т. – 752 т у.т.

**общий расход дров без разбивки по котельным в т у.т. – 369 т у.т.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

### 1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», способность тепловых сетей и в целом системы центрального теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) определяется по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Вероятность безотказной работы

Под вероятностью безотказной работы системы понимается способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более определенного числа раз, установленного нормативами.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы, определяемые СНиП 41-02-2003, составляют для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.

Коэффициент готовности

Коэффициент готовности системы (Кг) к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

При расчете показателя готовности следует учитывать следующее:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Живучесть

В энергетике понятие живучести связывается с возможностью каскадного развития первичных возмущений с массовыми нарушениями питания потребителей. При этом первичные возмущения могут быть как относительно слабыми (например, отказы отдельных элементов или ошибки эксплуатационного персонала), так и крупными. К крупным первичным возмущениям, которые могут оказать влияние на систему теплоснабжения в Сибирском регионе можно отнести, например, снегопады, резкие похолодания или аварии на магистральных теплопроводах. Крупные внешние воздействия являются, как правило, труднопредсказуемыми как по интенсивности, так и по времени возникновения. Внутренние первичные воздействия, следствием которых являются аварии на теплопроводах, носят вероятностный характер и зависят от многих объективных факторов – времени эксплуатации трубопровода, конструкции и способа укладки теплопровода, температурных режимов работы, так и субъективных критериев – уровня подготовки инженерно-технического персонала, организации ремонтных работ, современных инструментальных средств диагностики состояния теплопроводов. В случае, когда первичные возмущения приводят к массовому разрушению элементов системы центрального теплоснабжения и массовому отключению потребителей, это говорит о недостаточном уровне безопасности и живучести системы.

Нормативный документ (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») определяет уровень минимальной подачи теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

В проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

- организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

- спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

- проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- обеспечение необходимого пригрузабесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

Исходной информацией для расчета показателей надежности системы тепловых сетей являются данные о структуре схемы теплоснабжения: длине и диаметре магистральных трубопроводов от ТЭЦ до наиболее удаленных потребителей.

При расчете показателей надежности системы централизованного теплоснабжения Бакчарского сельского поселения использовались следующие исходные данные:

- продолжительность отопительного периода– 239 суток;

- нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей Р=0,9 (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

- нормативный показатель вероятности безотказной работы источников тепловой энергии Р=0,97 (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

- нормативный показатель вероятности безотказной работы потребителей тепловой энергии Р=0,99 (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

Показатели надежности определялись исходя из условий:

- при расчете живучести СЦТ критерием отказа для жилых и общественных зданий считалась температура ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С;

- при расчете Кг коэффициент, определяющий субъективную оценку готовности СЦТ к отопительному сезону принимался 1;

- при расчете Кг, коэффициент, определяющий уровень принятия организационных мер, необходимых для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности принимался 1;

- при расчете Кг, коэффициент, определяющий достаточность технических мер, необходимых для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности принимался 1.

Системы теплоснабжения Бакчарского сельского поселения, по результатам анализа показателей уровня надежности, соответствует минимальным значениям.

### 1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

В отчетном году аварийных отключений потребителей не зафиксировано.

### 1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Данные о продолжительности восстановительных ремонтов системы теплоснабженияБакчарского сельского поселения после аварийных отключений не зафиксированы.

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

### 1.10.1. Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения 
Бакчарского сельского поселения за базовый 2022 год приведены в Таблице 1.34.

Таблица 1.34– Плановые технико-экономические показатели работы РСО Бакчарского сельского поселения (2022 год)

| Наименование параметра | Ед. изм. | Котельная № 1 | Котельная № 2 | Котельная № 3 | Котельная № 4 | Котельная № 5 | Котельная № 6 | Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии котельной | Гкал | 11 106,36 | 5 053,96 | 1 656,10 | 315,19 | 468,02 | 371,96 | 667,45 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 45,16 | 31,25 | 20,73 | 0,49 | 0,61 | 0,39 | 7,53 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 11 061,20 | 5 022,71 | 1 635,37 | 314,70 | 467,42 | 371,56 | 1,13 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 2 098,50 | 920,55 | 395,06 | - | - | 34,53 | - 130,65 |
| Потери тепловой энергии | % | 18,97% | 18,33% | 24,16% | 0,00% | 0,00% | 9,29% | - 19,80% |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 8 962,71 | 4 102,16 | 1 240,31 | 314,70 | 467,42 | 337,04 | - 529,26 |
| Собственное потребление объектов | Гкал | 106,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| Сторонние потребители всего, в том числе: |  | 8 856,30 | 4 102,16 | 1 240,31 | 314,70 | 467,42 | 337,04 | 529,26 |
| - население | Гкал | 3 334,47 | 1 883,33 | 846,52 | 314,70 | 467,42 | 105,08 | 0,00 |
| - бюджетные потребители | Гкал | 4 761,07 | 1 816,36 | 323,58 | 0,00 | 0,00 | 231,96 | 529,26 |
| - прочие потребители | Гкал | 760,76 | 402,48 | 70,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход натурального топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефть | т | 1 297,55 | 601,70 | 193,19 | - | - | - | - |
| Уголь |  | - | - | - | 80,00 | 147,74 | 118,47 | 205,85 |

### 1.10.2.  Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, связаны, в частности, с подключением новых потребителей / отключением существующих, установкой приборов учета и осуществлению расчета полезно отпущенной тепловой энергии по прибору учета, а не по нормативу, износу сетей теплоснабжения, влияющему на величину потерь тепловой энергии.

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

### 1.11.1.  Описание динамики утвержденных цен (тарифов) по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решениями Правления Департамента тарифного регулирования Томской области. Представленные ниже тарифы установлены решениями Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2020 № 25/1, от 01.12.2021 № 29/1, от 24.11.2022 № 37.

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для потребителей в зоне действия котельных Бакчарскогосельского поселения показана на Рисунке 1.10.

Рис. 1.10. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для потребителей в зоне действия котельных Бакчарского сельского поселения

На Рисунке 1.10показаны значения установленных тарифов на тепловую энергию для населения (НДС не предусмотрен) по состоянию на конец года.

Рост тарифа на тепловую энергию для потребителей села БакчарБакчарского сельского поселения Бакчарского района за 2021-2023 гг. составил 2,05%.

Рост тарифа на тепловую энергию для потребителей села Большая Галка Бакчарского сельского поселения Бакчарского района за 2021-2023 гг. составил 30,59%.

### 1.11.2.  Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулируемые цены в виде одноставочных тарифов на теплоснабжение установлены для теплоснабжающей организации –ООО «Бакчартеплосети». Укрупненные статьи смет затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, утвержденных Департаментом тарифного регулирования Томской области для ООО «Бакчартеплосети» на 2023 год, приведены в Таблицах 1.35-1.36.

Таблица 1.35 – Укрупненные статьи сметы затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, поставляемой потребителям котельной села БакчарБакчарского сельского поселения Бакчарского района,утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области для ООО «Бакчартеплосети» на 2023 год

Руб.

| Наименование показателей | ООО «Бакчартеплосети» |
| --- | --- |
| Основное топливо | 21 056 755,14 |
| Электроэнергия на технологические нужды | 4 618 692,17 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | - |
| Оплата труда с ОСН | 23 158 876,36 |
| Ремонты | 1 813 535,63 |
| Амортизация | 7 413,30 |
| Прочие расходы | 2 673 149,83 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - 2 058 625,47 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка: | 51 269 796,96 |

82,9% объема необходимой валовой выручки действующей ресурсоснабжающей организациив рамках тарифа на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, поставляемой потребителям села БакчарБакчарского сельского поселения Бакчарского района на 2023 год приходятся на долю затрат на основное топливо и оплату труда с отчислениями на социальные нужды (Рисунок 1.11).

Рисунок 1.11 – Структура затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, поставляемой потребителям села БакчарБакчарского сельского поселения Бакчарского района ООО «Бакчартеплосети» на 2023 год

Таблица 1.36 – Укрупненные статьи сметы затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, поставляемую потребителям села Большая Галка Бакчарского сельского поселения Бакчарского района, утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области для ООО «Бакчартеплосети» на 2023 год

Руб.

| Наименование показателей | ООО «Бакчартеплосети» |
| --- | --- |
| Основное топливо | 3 893 415,39 |
| Электроэнергия на технологические нужды | 960 699,57 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 21 097,72 |
| Оплата труда с ОСН | 13 580 971,82 |
| Ремонты | 341 375,57 |
| Амортизация | 2 894,37 |
| Прочие расходы | 901 708,07 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - 708 037,34 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка: | 18 994 125,17 |

88,7% объема необходимой валовой выручки действующей ресурсоснабжающей организации в рамках тарифа на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, поставляемой потребителям села Большая Галка Бакчарского сельского поселения Бакчарского районана 2023 год приходятся на долю затрат на основное топливо и оплату труда с отчислениями на социальные нужды (Рисунок 1.12).

Рисунок 1.12 – Структура затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, поставляемой потребителям села Большая Галка Бакчарского сельского поселения Бакчарского района ООО «Бакчартеплосети» на 2023 год

### 1.11.3.  Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

П. 163 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» устанавливает, что органом регулирования утверждается:

1) плата за подключение к системе теплоснабжения (далее - плата за подключение), равная 550 рублям (с НДС), в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика (далее - объект заявителя), не превышает 0,1 Гкал/ч;

2) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (в тыс. руб./Гкал/ч);

3) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения (в тыс. руб./Гкал/ч);

4) плата за подключение в индивидуальном порядке, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения (в тыс. руб.).

В настоящее время плата за подключение на территории Бакчарскогосельского поселения органом регулирования не утверждена.

### 1.11.4.  Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для потребителей Бакчарского сельского поселения органом регулирования не утверждалась.

### 1.11.5.  Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах) за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Рост тарифа на тепловую энергию для потребителей села БакчарБакчарского сельского поселения Бакчарского района за 2021-2023 гг. составил 2,05%.

Рост тарифа на тепловую энергию для потребителей села Большая Галка Бакчарского сельского поселения Бакчарского района за 2021-2023 гг. составил 30,59%.

## Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

### 1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Анализ существующего технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения Бакчарского сельского поселения приводит к следующим выводам:

- Для трубопроводов тепловых сетей котельныххарактерным является большая изношенность и неудовлетворительное состояние тепловой изоляции.

- На всех котельныхБакчарского сельского поселения отсутствует система водоподготовки.

### 1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Бакчарскогосельского поселения

На надежность теплоснабжения в первую очередь влияет состояние трубопроводов тепловых сетей.На сегодняшний деньв Бакчарском сельском поселении трубопроводы тепловых сетей отработали нормативный срок или находятся в предаварийном состоянии. Средний процент трубопроводов тепловых сетей, которые необходимо менять в рамках текущих капитальных ремонтов, составляет более 60 %.Рекомендуется проведение замены выработавших ресурс участков теплопроводов и замены тепловой изоляции находящейся в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, на надежность влияет дефицит тепловой мощности на источниках теплоснабжения. В Бакчарском сельском поселении дефицит на источниках теплоснабжения не наблюдается.

### 1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения Бакчарскогосельского поселения

В Бакчарском сельском поселении невозможно объединить зоны действия котельных в одну, ввиду удаленности потребителей. При создании единой зоны действия котельной, возникнет необходимость прокладки большого количества трубопроводов тепловой сети до удаленных потребителей, что приведет к увеличению процента тепловых потерь на транспортировку тепловой энергии.

### 1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

На котельныхБакчарскогосельского поселения топливо поставляется своевременно по мере необходимости. Топливо доставляется автотранспортом. Задержек в поставках не зафиксировано.

### 1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Информации о предписаниях в отношении действующей ресурсоснабжающей организации – ООО «Бакчартеплосети» - предоставлено не было.

### 1.12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

# Глава2.Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Численность населения в Бакчарском сельском поселении на начало 2022 года составила6406 человек. Динамика изменения численности населения в Бакчарском сельском поселении показана на Рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Динамика изменения численности населения

Видно (Рис. 2.1), что в поселении с 2015 по 2022наблюдается отрицательная динамика изменения численности населения, в 2020 году наблюдается рост населения и с 2021 году снова спад.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения приведены в Таблицах 2.1-2.2.

Таблица 2.1 – Базовые расчетные тепловые нагрузки в зонах действия котельных 
Бакчарского сельского поселения, Гкал/ч

| Наименование котельной | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 3,86632 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,86632 |
| Котельная № 2 | 2,67722 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,67722 |
| Котельная № 3 | 0,44740 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,44740 |
| Котельная № 4 | 0,08018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,08018 |
| Котельная № 5 | 0,10010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,10010 |
| Котельная № 6 | 0,09556 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,09556 |
| Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 0,19009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,19009 |
| Итого по котельным | 7,45688 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,45688 |

Таблица 2.2 – Данные базового уровня потребления тепла в зонах действия котельных Бакчарского сельского поселения, Гкал/год

| Наименование котельной | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 9 845,831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 845,831 |
| Котельная № 2 | 5 412,374 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 412,374 |
| Котельная № 3 | 1 206,649 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206,649 |
| Котельная № 4 | 187,486 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,486 |
| Котельная № 5 | 255,648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,648 |
| Котельная № 6 | 214,225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,225 |
| Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 505,196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,196 |
| Итого по котельным | 17 627,409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 627,409 |

На территории Бакчарского сельского поселения функционирует 7 источников теплоснабжения. По состоянию на базовый период объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения абонентами котельных Бакчарского сельского поселения составляет 17 627,409Гкал, при этом, максимальная часовая нагрузка составляет 7,45688 Гкал/ч.

## 2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

На территории Бакчарского сельского поселения всего с 2012 до конца 2030 года Генеральным планом предусмотрен ввод 134 614,6 тыс. м2 жилищного фонда. Планируется вывод ветхого, аварийного и брошенного жилищного фонда в объеме –4 666,0 м2. Жилой фонд на перспективу (2030 г.) составит 266 908,5 м2.

Новая жилая застройка будет представлять собой одноэтажную индивидуальную застройку с приквартирными участками, малоэтажную и среднеэтажную многоквартирную жилую застройку.

## 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления

Перспективные тепловые нагрузки на период 2023-2028 гг. определялись в соответствии с Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области».

При расчете значений тепловых нагрузок использовались следующие нормативные документы:

– СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;

– СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003;

– СНиП 31-05-2003 Общественные здания и сооружения;

– ТСН 23-316-2000 Тепловая защита жилых и общественных зданий.

## 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии представлен в Таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии

| Наименование объекта | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление, Гкал | Период строительства | Подключение к котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом по ул. Ленина, 68 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 14,4 | 2023 | Котельная № 1 |
| Школа на 200 мест | 0,173 | 0,359 | 0,000 | 0,532 | 916,8 | 2024 | Котельная № 2 |
| МКД по ул. Целинная, 5 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 110,2 | 2027 | Котельная № 2 |
| МКД по ул. Целинная, 7 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 93,7 | 2027 | Котельная № 2 |
| МКД по ул. Хомутского, 33 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 124,1 | 2028 | Котельная № 2 |
| МКД по ул. Ленина, 32 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 111,8 | 2028 | Котельная № 2 |
| Всего | 0,351 | 0,359 | 0,000 | 0,710 | 1 371,0 | - | - |

## 2.5. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Перечень потребителей, планируемых к отключению от централизованной системы теплоснабжения, сформирован на основании письма Бакчарского района, в котором представлен перечень МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу. Указанный перечень представлен в Таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Перечень потребителей, планируемых к отключению от централизованной системы теплоснабжения

| Наименование объекта | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление, Гкал | Период строительства | Подключение к котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД по ул. Целинная, 5 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 110,2 | 2026 | Котельная № 3 |
| МКД по ул. Целинная, 7 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 93,7 | 2026 | Котельная № 3 |
| МКД по ул. Хомутского, 33 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 124,1 | 2027 | Котельная № 1 |
| МКД по ул. Ленина, 32 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 111,8 | 2027 | Котельная № 1 |
| Всего | 0,344 | 0,359 | 0,000 | 0,703 | 439,8 | - | - |

## 2.6. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилировании

Так как развитие производства в Бакчарском сельском поселении в соответствии с действующим Генеральным планом планируется, главным образом, за счет максимального использования мощностей существующих предприятий, а также их диверсификации, увеличение тепловой нагрузки в производственных зонах не прогнозируется.

## 2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Объекты капитального строительства, подключенные к системе централизованного теплоснабжения Бакчарского сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, представлены в п. 1.6.6 (Таблица 1.28).

### 2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки не предоставлен.

### 2.7.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии представлена в Таблицах 2.5-2.11. Для котельной № 2 расчетная тепловая нагрузка представлена с учетом объединения технологической зоныс котельной№ 1.

Таблица 2.5 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторекотельной № 1

| Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная № 1 | 4,24143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Таблица 2.6 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе котельной № 2

| Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная № 2 | 2,84813 | 8,88698 | 8,88698 | 8,88698 | 8,88698 | 8,88698 |

Таблица 2.7 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе котельной № 3

| Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная № 3 | 0,51162 | 0,51162 | 0,51162 | 0,51162 | 0,51162 | 0,51162 |

Таблица 2.8 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе котельной № 4

| Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная № 4 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 |

Таблица 2.9 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе котельной № 5

| Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная № 5 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 |

Таблица 2.10– Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе котельной № 6

| Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная № 6 | 0,10124 | 0,10124 | 0,10124 | 0,10124 | 0,10124 | 0,10124 |

Таблица 2.11 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе котельной МОУ «Большегалкинская СОШ»

| Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 0,21431 | 0,21431 | 0,21431 | 0,21431 | 0,21431 | 0,21431 |

### 2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

На источниках тепла система регулирования качественная,вследствие этого расход в системе теплоснабжения постоянный. Расходы теплоносителя в отопительный период были определены с применением лицензионного программного продукта ZuluThermo и представлены в Таблице 2.12.

Для котельной № 2расход теплоносителя в отопительный период представлен с учетом объединения технологической зоны с котельной № 1.

Таблица 2.12 - Расход теплоносителя в отопительный период котельных Бакчарскогосельского поселения

| Наименование котельной | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- |
| Котельная № 2 | 340,321* |
| Котельная № 3 | 22,711 |
| Котельная № 4 | 2,586 |
| Котельная № 5 | 3,372 |
| Котельная № 6 | 4,004 |
| Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 7,853 |

*с учетом объединения технологических зон котельной № 1 и № 2.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Описание электронной модели системы теплоснабжения Бакчарского сельского поселения приведено в Приложении 4 «Электронная модель системы теплоснабжения».

# Глава4.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

## 4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 39 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки составлены в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рассматриваемого этапа, т.е. баланс на 2022 год определен по состоянию на 31.12.2022 г. и т.д.

В установленной зоне действия котельной определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения Бакчарского сельского поселениябыли определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qргв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qснгв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

– фактическая тепловая нагрузка в 2022 г;

– прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных Бакчарского сельского поселения с учетом данных перспективного развития поселения, приведены в Таблицах 4.1–4.7.

Изменение балансов тепловой мощности и присоединенных тепловых нагрузок для котельных Бакчарского сельского поселения обусловлено присоединением новых потребителей и объединением технологических зон источников теплоснабжения (котельные № 1 и № 2), в рамках модернизации существующих котельных в 2024 году.

Таблица 4.1 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки длякотельной № 1

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00787 | 0,00787 | 0,00787 | 0,00614 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.: | Гкал/ч | 3,86632 | 3,86632 | 3,86632 | 3,87332 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 3,86632 | 3,86632 | 3,86632 | 3,87332 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 4.2 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 2

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00545 | 0,00545 | 0,00545 | 0,00776 | 0,01133 | 0,01133 | 0,01133 | 0,01133 | 0,01133 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,585 | 5,585 | 5,585 | 5,582 | 10,307 | 10,307 | 10,307 | 10,307 | 10,307 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.: | Гкал/ч | 2,67722 | 2,67722 | 2,67722 | 2,67722 | 7,08236 | 7,08236 | 7,08236 | 7,08236 | 7,08236 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 2,67722 | 2,67722 | 2,67722 | 2,67722 | 7,08236 | 7,08236 | 7,08236 | 7,08236 | 7,08236 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,171 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 |
| Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 2,747 | 2,747 | 2,747 | 2,734 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |

Таблица 4.3 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 3

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00361 | 0,00361 | 0,00361 | 0,00415 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.: | Гкал/ч | 0,44740 | 0,44740 | 0,44740 | 0,44740 | 0,44740 | 0,44740 | 0,44740 | 0,44740 | 0,44740 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,44740 | 0,44740 | 0,44740 | 0,44740 | 0,44740 | 0,44740 | 0,44740 | 0,44740 | 0,44740 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,572 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |

Таблица 4.4 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 4

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.: | Гкал/ч | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 | 0,08018 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

Таблица 4.5 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 5

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00010 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.: | Гкал/ч | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 | 0,10010 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |

Таблица 4.6 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 6

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00008 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.: | Гкал/ч | 0,09556 | 0,09556 | 0,09556 | 0,09556 | 0,09556 | 0,09556 | 0,09556 | 0,09556 | 0,09556 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,09556 | 0,09556 | 0,09556 | 0,09556 | 0,09556 | 0,09556 | 0,09556 | 0,09556 | 0,09556 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,564 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |

Таблица 4.7 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной МОУ «Большегалкинская СОШ»

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00131 | 0,00131 | 0,00131 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 |
| Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.: | Гкал/ч | 0,19009 | 0,19009 | 0,19009 | 0,19009 | 0,19009 | 0,19009 | 0,19009 | 0,19009 | 0,19009 |
| - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,19009 | 0,19009 | 0,19009 | 0,19009 | 0,19009 | 0,19009 | 0,19009 | 0,19009 | 0,19009 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |

## 4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей

Гидравлический расчет выполнен при помощи лицензионного программного продукта ZuluThermo.Результаты гидравлического расчета представлены в приложении 6 (ПСТ.OM.70-03.001.006).

При реализации разработанных технических мероприятий, направленных на модернизацию и развитие системы теплоснабжения Бакчарского сельского поселения, гидравлический режим работы системы будет обеспечивать потребителей качественной тепловой энергии в соответствии с техническими нормами и требованиями.

## 4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Модернизация объектов теплоснабжения в Бакчарском сельском поселении 
(с. Бакчар) запланирована на 2024 год. При этом планируется строительство блочно-модульных котельных, работающих на природном газе, за счет которых будет обеспечиваться резерв тепловой мощности. Данный резерв при аварийных отключениях сможет обеспечить работу системы и обеспечить нагрузкой перспективныеподключения потребителей.

Резервы тепловой мощности котельных Бакчарского сельского поселения представлены в Таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Резервы тепловой мощности котельных Бакчарского сельского поселения

| Наименование котельной | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная № 2 | 1,420 |
| Котельная № 3 | 0,176 |
| Котельная № 4 | 0,006 |
| Котельная № 5 | 0,046 |
| Котельная № 6 | 0,045 |
| Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» | 0,984 |
| Итого по котельным: | 2,676 |

## 4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не представлены.

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Бакчарского сельского поселенияБакчарского района Томской области

## 5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» к проекту актуализированной схемы теплоснабжения Бакчарского сельского поселения на период до 2028 г. разработан мастер-план.

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику схемы теплоснабжения нескольких вариантов ее реализации. Выбор рекомендуемого варианта выполнен на основе анализа показателей окупаемости предлагаемых в рамках вариантов мероприятий, а также условия обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей.

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования выбора нескольких вариантов реализации схемы, из которых будет выбран предлагаемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в поселении, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана. В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для разных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки проектных решений для каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и далее – оценка эффективности финансовых затрат.

Модернизация источников теплоснабжения предусмотрена только в с. Бакчар, так как с. Большая Галка не попадает под программу газификации. Источник теплоснабжения с. Большая Галка будет реконструироваться в рамках капитального ремонта.

При разработке проекта Актуализации Схемы теплоснабжения Бакчарского сельского поселения на 2024 год, рассматривается два варианта развития системы теплоснабжения с. Бакчар(Табл. 5.1).

Таблица 5.1 – Характеристика Сценариев развития модернизации Схемы теплоснабжения с. Бакчар

| № п/п | Основные положения Сценария | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение тепловой энергией существующих и перспективных абонентов систем централизованного теплоснабжения | От новых источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию в 2024 год | От новых источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию в 2024 год |
| 2 | Вывод оборудования котельных из эксплуатации | В рамках замены источников теплоснабжения с переходом от твердого топлива к газообразному в 2024 гг. | В рамках замены источников теплоснабжения с переходом от твердого топлива к газообразному в 2024 гг. |
| 3 | Мероприятия по реконструкции котельных, направленные на поддержание надежности работы оборудования | Не предусмотрены | Не предусмотрены |
| 4 | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленных на поддержание надежности тепловых сетей | Предусмотрено в соответствии с расчетом показателей надежности системы теплоснабжения | Предусмотрено в соответствии с расчетом показателей надежности системы теплоснабжения |
| 5 | Мероприятия по переводу на другой температурный график | Предусматриваются в связи с переводом на график 95/70 | Предусматриваются в связи с переводом на график 95/70 |
| 6 | Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, связанные с подключением перспективных абонентов | Планируется строительство участка тепловой сети по ул. Хомутского для подключения перспективного потребителя – школы на 200 мест | Планируется строительство участка тепловой сети по ул. Хомутского для подключения перспективного потребителя – школы на 200 мест |
| 7 | Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, связанные с перераспределением тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | Предусматривается объединение технологических зон котельных № 1 и № 2 | Не предусматривается |

Таким образом, в соответствии со Сценарием № 1 предполагаетсяперевод всех источников теплоснабжения на газ, как на основной вид топлива. При этом предполагается объединение технологических зон котельной № 1 и котельной № 2.

При реализации Сценария № 2, предлагается перевод всех источников теплоснабжения на газ, как на основной вид топлива, без изменения технологических зон котельных.

Из Таблицы 5.1 видно, что мероприятия, необходимые для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения, а также мероприятия по строительству сетей для подключения новых потребителей являются обязательными и общими для обоих Сценариев, поэтому при выборе приоритетного Сценария развития указанные мероприятия не учитывались.

## 5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Был проведен анализ экономической целесообразности реализации рассматриваемых вариантов.

Реализация сценария № 1 предполагает строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт с объединением технологических зон котельной № 1 и 
№ 2, а также реконструкцией участков тепловой сети:

по улице Пролетарская длиной 154,3 м (в том числе в надземном исполнении 65,3 м, в подземном канальном исполнении – 47,0 м, в подземном бесканальном исполнении – 42,0 м), диаметр условного прохода 250 мм;

по переулку Больничному длиной 135,0 м в подземном канальном исполнении, диаметр условного прохода 250 мм;

по улице Хомутского длиной 38,0 м (в том числе в надземном исполнении 28,0 м, в подземном бесканальном исполнении – 10,0 м), диаметр условного прохода 250 мм,

по улице Хомутского длиной 196,0 м в надземном исполнении, диаметр условного прохода 200 мм.

Реализация сценария № 2 предполагает строительство двух газовых котельных 
№ 1 (7,5 МВт) и № 2 (6 МВт) вместо существующих котельных на нефти.

Для данных двух вариантов развития системы теплоснабжения с. Бакчар был проведен анализ капитальных затрат. Объем капитальных затрат в строительство газовой котельной был определен на основании объектов-аналогов, сметы по которым прошли государственную экспертизу по оценке достоверности определения сметной стоимости, капитальные затраты в тепловые сети были определены на основании «Укрупненных нормативов цен строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник № 13. Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Минстроя России от 06.03.2023 № 158/пр.

Сравнительная стоимость строительства объектов системы теплоснабжения представлена в Таблицах 5.2-5.3.

Таблица 5.2 – Оценка капитальных затрат на реализацию перспективного варианта развития системы теплоснабжения с. Бакчар по Сценарию № 1

| Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- |
| Строительство газовой котельной № 2 (12 МВт) | 327 221,79 |
| Реконструкция участка тепловой сети по улице Пролетарская длиной 154,3 м (в том числе в надземном исполнении 65,3 м, в подземном канальном исполнении – 47,0 м, в подземном бесканальном исполнении – 42,0 м), диаметр условного прохода 250 мм | 9 406,29 |
| Реконструкция участка тепловой сети по переулку Больничному длиной 135,0 м в подземном канальном исполнении, диаметр условного прохода 250 мм | 9 338,93 |
| Реконструкция участка тепловой сети по улице Хомутского длиной 38,0 м (в том числе в надземном исполнении 28,0 м, в подземном бесканальном исполнении – 10,0 м), диаметр условного прохода 250 мм | 2 206,17 |
| Реконструкция участка тепловой сетипо улице Хомутского длиной 196,0 м в надземном исполнении, диаметр условного прохода 200 мм | 8 155,64 |
| Итого: | 356 328,83 |

Таблица 5.3 – Оценка капитальных затрат на реализацию перспективного варианта развития системы теплоснабжения с. Бакчар по Сценарию № 2

| Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- |
| Строительство газовой котельной № 1 (7,5 МВт) | 204 513,62 |
| Строительство газовой котельной № 2 (6 МВт) | 163 610,90 |
| Итого: | 368 124,52 |

По итогам оценки экономической целесообразности вариант в соответствии со Сценарием № 1 оптимален.

Стоимость проведения мероприятий Сценария № 1 по итогам оценки составит 
356 328,83 тыс. рублей, что на 11 795,69 тыс. рублей меньше варианта в соответствии со Сценарием № 2.

## Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Из приведенных выше сценариев был выбран Сценарий № 1.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения с. Бакчар приведено в п. 5.2.

## 5.4. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, предлагалось два варианта развития систем теплоснабжения.

По первому варианту развития предусматривалась модернизация существующих котельных за счет установки ВПУ.

По второму варианту развития предлагалось строительство блочных газовых котельных на базе котельных № 1, № 2, № 3 и № 4 с переводом существующих в холодный резерв.

# Глава6.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками, в том числе в аварийных режимах

# 6.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом 40 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Согласно пункту 40 постановления необходимо:

– выполнить расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии;

– выполнить сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии. В случае выявления сверхнормативных затрат сетевой воды необходимо разработать мероприятия по снижению потерь теплоносителя до нормированных показателей;

– учесть прогнозные сроки по переводу систем горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую и изменение в связи с этим затрат сетевой воды на нужды горячего водоснабжения;

– предусмотреть аварийную подпитку тепловых сетей.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и с требованиями «Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети»:

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Перспективные балансы теплоносителя для котельных Бакчарского сельского поселения приведены в Таблицах 6.1–6.3.

Таблица 6.1 – Перспективные балансы теплоносителя газовой котельной № 2

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сети | м3 | 68,679 | 68,821 | 208,370 | 208,370 | 208,370 | 208,370 | 208,370 | 208,370 | 208,370 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,172 | 0,172 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| Нормативные утечки | м3/ч | 0,172 | 0,172 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| Собственные нужды | м3/ч | 0,011 | 0,057 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Располагемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,229 | 0,229 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | 0,057 | 0,057 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,374 | 1,376 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 |

Таблица 6.2 – Перспективные балансы теплоносителя котельной№ 3

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сети | м3 | 17,902 | 17,902 | 75,353 | 75,353 | 75,353 | 75,353 | 75,353 | 75,353 | 75,353 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,045 | 0,045 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Нормативные утечки | м3/ч | 0,045 | 0,045 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Собственные нужды | м3/ч | 0,003 | 0,015 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Располагемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,060 | 0,060 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | 0,015 | 0,015 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,358 | 0,358 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 |

Таблица 6.3 – Перспективные балансы теплоносителя котельной № 6

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сети | м3 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Нормативные утечки | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Собственные нужды | м3/ч | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Располагемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |

## 6.2. Изменение в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в перспективных балансах теплоносителя в системах теплоснабжения Бакчарского сельского поселения, внесенные при актуализации Схемы, отсутствуют.

# Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## 7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловые сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение в Бакчарском сельском поселении предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-2 эт.).

## 7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Бакчарского сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## 7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению теплоснабжения

На территории Бакчарскогосельского поселения отсутствуют источники, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению теплоснабжения.

## 7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

При актуализации Схемы теплоснабжения Бакчарского сельского поселения строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

## 7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории Бакчарского сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## 7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

При актуализации Схемы теплоснабжения Бакчарского сельского поселения переоборудование котельных в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

## 7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Разработка вариантов перспективного развития источников тепловой энергии Бакчарского сельского поселения выполнена с учетом следующих факторов:

- газификация селаБакчар в 2024 году (строительство газовых блочно-модульных котельных (далее – БМК));

- объединение технологических зон котельных № 1 и № 2 с присоединением потребителей к новой газовой блочно-модульной котельной № 2.

При переходе на газ, как на основной вид топлива котельных, предлагается применить температурный график системы теплоснабжения от всех источников - 95/70 °С.

В рамках предложенных мероприятий по объединению существующих технологических зон источников, рассматривается вариант с переподключением присоединенных потребителей тепловой энергии котельной № 1 к котельной № 2 с последующим расширением ее установленной мощности. Объединение тепловой сети предлагается организовать через участок трубопровода, проложенный по улицам Пролетарская, Хомутского, переулку Больничному.

Объединение технологических зон котельных № 1 и № 2 предусматривает реконструкцию участков тепловой сети:

по улице Пролетарская длиной 154,3 м (в том числе в надземном исполнении 65,3 м, в подземном канальном исполнении – 47,0 м, в подземном бесканальном исполнении – 42,0 м), диаметр условного прохода 250 мм;

по переулку Больничному длиной 135,0 м в подземном канальном исполнении, диаметр условного прохода 250 мм;

по улице Хомутского длиной 38,0 м (в том числе в надземном исполнении 28,0 м, в подземном бесканальном исполнении – 10,0 м), диаметр условного прохода 250 мм,

по улице Хомутского длиной 196,0 м в надземном исполнении, диаметр условного прохода 200 мм.

На Рисунке 7.1 представлено изменение технологических зон действия до и после проведения реконструкции.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 7.1 – Изменение технологических зон котельных (а - технологические зоны существующих котельных № 1 и № 2, б – технологическая зона новой газовой котельной № 2)

Принимая во внимание изменение основного вида топлива котельных (переход на газ) и увеличения присоединенной тепловой нагрузки, рассматриваемой новой газовой котельной № 2, потребуется установка основного и вспомогательного оборудования. В Таблице 7.1 представлены характеристики котельного оборудования, предлагаемого в рамках технического перевооружения.

Таблица 7.1 – Технические характеристики новойгазовой котельной № 2

| Установленная мощность, Гкал/ч | 10,318 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка и ожидаемые тепловые потери к 2028 году, Гкал/час* | 8,88698 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,01133 |
| Температура на входе, ºС | 70 |
| Температура на выходе, ºС | 95 |
| КПД, % | 92,0 |

## 7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Бакчарского сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## 7.9. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей

Разработка вариантов перспективного развития источников тепловой энергии Бакчарского сельского поселения выполнена с учетом следующих факторов:

- газификация села Бакчар в 2024 году (строительство газовых блочно-модульных котельных (далее – БМК);

- объединение технологических зон котельных № 1 и № 2 с присоединением потребителей к новой газовой блочно-модульной котельной № 2.

Вблизи источников тепловой энергии, за исключением газовой котельной № 2,ввиду изменения основного вида топлива, предлагается возвести новые БМК, что позволит проводить строительно-монтажные работы в межотопительный период.

Строительство новой газовой котельной № 2 с последующим объединением технологических зон котельных № 1 и № 2 планируется начать до окончания отопительного периода 2023-2024 гг., переподключив потребителей котельной № 2 на котельную № 1, ввиду необходимости демонтажа существующей котельной № 2 и строительства новой газовой котельной на ее месте.

Также при переходе на газ, как на основной вид топлива котельных, предлагается применить температурный график системы теплоснабжения от всех источников - 95/70 °С.

При проведении оценки перспективных площадок строительства новых БМК учитывались следующие факторы:

1.	Возможные размеры санитарно-защитной зоны котельной.

2.	Обременения рассматриваемого земельного участка.

3.	Наличие необходимой для функционирования котельной инженерной инфраструктуры.

4.	Необходимость строительства и/или реконструкции тепловой сети.

В соответствии с существующими требованиями санитарного законодательства для энергетического объекта предполагаемой мощности санитарно-защитная зона должна рассчитываться в индивидуальном порядке исходя из технических параметров объекта (высота трубы, температура, скорость и состав, отходящий газов и др.).

## 7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Бакчарского сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## 7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и/или вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В рамках модернизации системы теплоснабжения Бакчарскогосельского поселения (с. Бакчар), вблизи источников тепловой энергии, ввиду изменения основного вида топлива, предлагается возвести новые БМК, что позволит проводить строительно-монтажные работы в межотопительный период.

Строительство новой газовой котельной № 2 с последующим объединением технологических зон котельных № 1 и № 2 планируется начать до окончания отопительного периода 2023-2024 гг., переподключив потребителей котельной № 2 на котельную № 1, ввиду необходимости демонтажа существующей котельной № 2 и строительства новой газовой котельной на ее месте.

## 7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Теплоснабжение индивидуальных жилых строений в соответствующих зонах застройки планируется осуществлять за счет организации индивидуального теплоснабжения.

## 7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя

В рамках предложенных мероприятий по объединению существующих технологических зон источников, рассматривается вариант с переподключением присоединенных потребителей тепловой энергии котельной № 1 к котельной № 2 с последующим расширением ее установленной мощности.

Объединение технологических зон котельных № 1 и № 2повлечет за собой изменение балансов на котельной№ 2.

Снижение установленной мощности котельных приводит к снижению капитальных затрат при возведении новых энергоисточников, а также улучшению режимной мобильности работы котлоагрегатов при изменении тепловой нагрузки.

В связи со снижением установленной мощности котельных, снизился и резерв тепловой мощности. Однако полученного резерва при возведении новых энергоисточниковбудет достаточно для покрытия вновь присоединенных потребителей тепловой энергии и обеспечение аварийных режимов (в случае выхода из строя котла).

## 7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории Бакчарскогосельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

В с. Бакчар применение газа в качестве основного вида топлива на возводимых котельных будет иметь ряд достоинств:

- является экологически более чистым видом топлива;

- высокая теплотворная способность;

- легко транспортируется по газопроводам.

## 7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Так как развитие производства в Бакчарском сельском поселении в соответствии с действующим Генеральным планом планируется, главным образом, за счет максимального использования мощностей существующих предприятий, а также их диверсификации, увеличение тепловой нагрузки в производственных зонах не прогнозируется. В связи с этим строительство источников теплоснабжения в производственных зонах не планируется.

## 7.16. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет показателей эффективности теплоснабжения приведен в Части 4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

## 7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения были следующие:

строительство блочных газовых котельных на базе котельных № 1, № 2, № 3 и 
№ 4 с переводом существующих в холодный резерв.

# Глава8.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Реализация технических решений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, приведенных в Главе 7 Обосновывающих материалов, связана с необходимостью оптимизации гидравлического режима сетей, направленной на соответствующее изменение пропускной способности существующих трубопроводов.

Все мероприятия по реконструкции тепловых сетей запланированы на период 2024-2028 гг.

## 8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности отсутствуют.

## 8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Для подключения новых потребителей (НОШ по ул. Хомутского, 48 и жилого дома по ул. Ленина, 68) необходимо строительство участков сетей:

по улице Хомутского протяженностью 136,32 м в подземном канальном исполнении, диаметр условного прохода 100 мм,

по ул. Ленина протяженностью 88 м в надземном исполнении, диаметр условного прохода 32 мм.

## 8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Сети теплоснабжения Бакчарского сельского поселения тупиковые двухтрубные.

Перемычки, резервирующие источники отсутствуют. Перемычки между котельными не устанавливаются.

## 8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой теплоснабжения предлагается перераспределить тепловую нагрузку между котельными: объединить зоны действия котельных № 1 и № 2 с возведением новой газовой котельной № 2 в 2024 году, для этого необходима реконструкция участков тепловой сети:

по улице Пролетарская длиной 154,3 м (в том числе в надземном исполнении 65,3 м, в подземном канальном исполнении – 47,0 м, в подземном бесканальном исполнении – 42,0 м), диаметр условного прохода 250 мм;

по переулку Больничному длиной 135,0 м в подземном канальном исполнении, диаметр условного прохода 250 мм;

по улице Хомутского длиной 38,0 м (в том числе в надземном исполнении 28,0 м, в подземном бесканальном исполнении – 10,0 м), диаметр условного прохода 250 мм,

по улице Хомутского длиной 196,0 м в надземном исполнении, диаметр условного прохода 200 мм.

## 8.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс, приведены в приложение 5 (ПСТ.ОМ.70-03.001.005).

## 8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Подключение новых абонентов к существующим системам теплоснабжения не запланировано.

## 8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в приложение 5 (ПСТ.ОМ.70-03.001.005).

## 8.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Предложения по строительству и реконструкции насосных станций в Бакчарском сельском поселении отсутствуют.

## 8.9. Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей скорректированы с учетом выполненных мероприятий в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, с учетом выполненных мероприятий и текущего технического состояния теплосетей.

В Бакчарском сельском поселении мероприятия дополнены предложениями по реконструкции тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс, а также объединением технологических зон котельных № 1 и № 2.

# Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

## 9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Система горячего водоснабжения в Бакчарском сельском поселении отсутствует. В связи с этим предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС отсутствуют.

## 9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС отсутствуют.

## 9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы ГВС к закрытой

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС отсутствуют.

## 9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы ГВС в закрытую

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС отсутствуют.

## 9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (ГВС) и закрытой системе ГВС

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС отсутствуют.

## 9.6. Предложения по источникам инвестиций

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС отсутствуют.

## 9.7. Описание изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в закрытые системы ГВС за период, предшествующий актуализации схемы

Изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в период, предшествующий Актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

# Глава10.Перспективные топливные балансы

## 10.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

Прогнозные значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива, для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Бакчарского сельского поселения приведены в Таблицах 10.1–10.7.

Таблица 10.1 – Расчетные расходы топлива для котельной № 1

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 11 106,36 | 11 106,36 | 11 106,36 | 11 778,98 | - | - | - | - | - |
| Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | Гкал | 11 061,20 | 11 061,20 | 11 061,20 | 11 743,78 | - | - | - | - | - |
| Максимальная часовая нагрузка | Гкал/ч | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,24 | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 163,00 | - | - | - | - | - |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | - | - | - | - | - |
| Топливный эквивалент | -- | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 117,31 | 117,31 | 117,31 | 120,11 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 673,77 | 673,77 | 673,76 | 691,35 | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 496,46 | 496,46 | 496,46 | 509,42 | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 1 760,97 | 1 760,97 | 1 760,94 | 1 914,24 | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 1 297,55 | 1 297,55 | 1 297,54 | 1 410,49 | - | - | - | - | - |

Таблица 10.2 – Расчетные расходы топлива для котельной № 2

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5 053,96 | 5 053,96 | 5 053,96 | 6 434,09 | 20 764,97 | 20 764,97 | 20 764,97 | 20 764,97 | 20 764,97 |
| Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | Гкал | 5 022,71 | 5 022,71 | 5 022,71 | 6 389,60 | 20 739,06 | 20 739,06 | 20 739,06 | 20 739,06 | 20 739,06 |
| Максимальная часовая нагрузка | Гкал/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,85 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 162,58 | 162,58 | 162,58 | 159,06 | 155,53 | 155,53 | 155,53 | 155,53 | 155,53 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 117,20 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 461,36 | 461,36 | 461,35 | 453,02 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 339,95 | 339,95 | 339,95 | 333,81 | 82,36 | 82,36 | 82,36 | 82,36 | 82,36 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 816,60 | 816,60 | 816,59 | 1 016,32 | 3 225,57 | 3 225,57 | 3 225,57 | 3 225,57 | 3 225,57 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 601,70 | 601,70 | 601,70 | 748,87 | 2 858,10 | 2 858,10 | 2 858,10 | 2 858,10 | 2 858,10 |

Таблица 10.3 - Расчетные расходы топлива для котельной № 3

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 656,10 | 1 656,10 | 1 656,10 | 1 598,80 | 1 598,80 | 1 598,80 | 1 598,80 | 1 598,80 | 1 598,80 |
| Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | Гкал | 1 635,37 | 1 635,37 | 1 635,37 | 1 575,01 | 1 575,01 | 1 575,01 | 1 575,01 | 1 575,01 | 1 575,01 |
| Максимальная часовая нагрузка | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 160,33 | 160,33 | 160,33 | 185,77 | 155,53 | 155,53 | 155,53 | 155,53 | 155,53 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 5 000,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,71 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 118,13 | 118,13 | 118,14 | 260,08 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 82,77 | 82,77 | 82,77 | 95,04 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 133,06 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 262,19 | 262,19 | 262,20 | 292,59 | 244,96 | 244,96 | 244,96 | 244,96 | 244,96 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 193,19 | 193,19 | 193,20 | 409,62 | 217,06 | 217,06 | 217,06 | 217,06 | 217,06 |

Таблица 10.4 – Расчетные расходы топлива для котельной № 4

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 315,19 | 315,19 | 315,19 | 187,91 | 187,91 | 187,91 | 187,91 | 187,91 | 187,91 |
| Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | Гкал | 314,70 | 314,70 | 314,70 | 187,49 | 187,49 | 187,49 | 187,49 | 187,49 | 187,49 |
| Максимальная часовая нагрузка | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 181,59 | 181,59 | 181,59 | 182,55 | 182,55 | 182,55 | 182,55 | 182,55 | 182,55 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 254,23 | 254,23 | 254,23 | 255,57 | 255,57 | 255,57 | 255,57 | 255,57 | 255,57 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 20,39 | 20,39 | 20,38 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 34,23 | 34,23 | 34,23 | 34,23 | 34,23 | 34,23 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 47,92 | 47,92 | 47,92 | 47,92 | 47,92 | 47,92 |

Таблица 10.5 – Расчетные расходы топлива для котельной № 5

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 468,02 | 468,02 | 468,02 | 256,23 | 256,23 | 256,23 | 256,23 | 256,23 | 256,23 |
| Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | Гкал | 467,42 | 467,42 | 467,42 | 255,65 | 255,65 | 255,65 | 255,65 | 255,65 | 255,65 |
| Максимальная часовая нагрузка | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 225,77 | 225,77 | 225,77 | 227,90 | 155,53 | 155,53 | 155,53 | 155,53 | 155,53 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 316,08 | 316,08 | 316,08 | 319,06 | 140,10 | 140,10 | 140,10 | 140,10 | 140,10 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,81 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 31,94 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 105,53 | 105,53 | 105,53 | 58,26 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 147,74 | 147,74 | 147,74 | 81,57 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 |

Таблица 10.6 – Расчетные расходы топлива для котельной № 6

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 371,96 | 371,96 | 371,96 | 247,31 | 247,31 | 247,31 | 247,31 | 247,31 | 247,31 |
| Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | Гкал | 371,56 | 371,56 | 371,56 | 246,83 | 246,83 | 246,83 | 246,83 | 246,83 | 246,83 |
| Максимальная часовая нагрузка | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 227,75 | 227,75 | 227,75 | 225,71 | 155,53 | 155,53 | 155,53 | 155,53 | 155,53 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 318,84 | 318,84 | 318,85 | 316,00 | 140,10 | 140,10 | 140,10 | 140,10 | 140,10 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 22,85 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 32,39 | 32,39 | 32,39 | 31,99 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 84,62 | 84,62 | 84,62 | 55,71 | 39,03 | 39,03 | 39,03 | 39,03 | 39,03 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 118,47 | 118,47 | 118,47 | 78,00 | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 |

Таблица 10.7 – Расчетные расходы топлива для котельной МОУ «Большегалкинская СОШ»

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 667,45 | 667,45 | 667,45 | 676,23 | 676,23 | 676,23 | 676,23 | 676,23 | 676,23 |
| Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | Гкал | 659,92 | 659,92 | 659,92 | 667,01 | 667,01 | 667,01 | 667,01 | 667,01 | 667,01 |
| Максимальная часовая нагрузка | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,81 | 222,81 | 222,81 | 225,68 | 225,68 | 225,68 | 225,68 | 225,68 | 225,68 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 311,93 | 311,93 | 311,93 | 315,96 | 315,96 | 315,96 | 315,96 | 315,96 | 315,96 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 67,71 | 67,71 | 67,71 | 67,71 | 67,71 | 67,71 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 147,03 | 147,03 | 147,03 | 150,53 | 150,53 | 150,53 | 150,53 | 150,53 | 150,53 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 205,85 | 205,85 | 205,85 | 210,75 | 210,75 | 210,75 | 210,75 | 210,75 | 210,75 |

## 10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов видов топлива

Расчет нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии регламентирован требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива:

- Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ);

- Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ);

- Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ).

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты:

- объекты социально значимых категорий потребителей – в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Расчет неснижаемого запаса топлива выполняется по суточному расходу топлива самого холодного месяца и количеству суток:

ННЗТ=Qянвmax⋅Bуд⋅T,

где Qянв.max– среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки; Bуд.отп – расчетный норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (при работе в режиме «выживания»), кг у.т./Гкал; Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, при доставке жидкого топлива автотранспортом на 5-ти суточный расход самого холодного месяца (при доставке твердого топлива – 7-ти суточный период) года соответственно.

Данные о неснижаемых запасах топлива приведены в Таблице 10.8.

Таблица – 10.8 – Данные о неснижаемых запасах топлива котельных Бакчарскогосельского поселения

| Котельная | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ННЗТ), т. | (НЭЗТ), т. |
| Котельная № 2 | дизельное топливо | 64,40 | 64,40 | 0,00 |
| Котельная № 3 | дизельное топливо | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| Котельная № 5 | дизельное топливо | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная № 6 | дизельное топливо | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| Итого: |  | 69,30 | 69,30 | 0,00 |

## 10.3. Описание видов топлива, потребляемых источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Актуализация схемы теплоснабжения связана с реализацией государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области», где в качестве основного вида топлива на источниках теплоснабжения рассматривается природный газ.

Для источников тепловой энергии Бакчарского сельского поселения не предполагается внедрение энергетического оборудованияработающего на основе возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива.

На новых котельных в качестве основного вида топлива предлагается использовать природный газ, резервное топливо – дизельное топливо.

## 10.4. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не значительны и обусловлены изменениями в прогнозе отпуска тепловой энергии и тепловой нагрузки.

# Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

## 11.1. Общие положения

Настоящая книга «Оценка надежности теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с пунктом 33 нормативно-правового акта «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» введенного постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Нормативные требования к уровню и показателям надежности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27–6.37 раздела «Надежность».

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется как: способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) которые следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], показателю живучести [Ж]. Расчет показателей надежности системы должен проводиться для каждого элемента СЦТ.

Элементы системы централизованного теплоснабжения.

Источники теплоты подразделяются на крупные (способные обеспечивать теплом целые районы) и все остальные, или локальные источники.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494;

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория – остальные потребители.

Вероятность безотказной работы СЦТ

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- расположением места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- определением достаточности диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- определение необходимости замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Коэффициент готовности СЦТ

Минимально допустимый показатель готовности (Кг) СЦТ к исправной работе должен быть не ниже 0,97. Приопределениипоказателяготовностиследуетучитывать:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Показатель живучести СЦТ

Минимальная подача теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С. Для этого в проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

- организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

- спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

- проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- обеспечение необходимого пригрузабесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

- временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

## 11.2 Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект– по ГОСТ 15467;

- Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами;

- Коэффициент готовности (качества) системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кромепериодовснижениятемпературы, допускаемыхнормативами;

- Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов;

- Срок службы тепловых сетей - период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. Тепловыесети).

Под участком тепловой сети считается участок трубопровода, отличающийся от других одним из следующих признаков: условным проходом трубопровода (условным диаметром трубопровода); типом прокладки (надземная, подземная канальная, подземная бесканальная); материалом основного слоя теплоизоляционной конструкции (тепловой изоляцией); годом прокладки.

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

## 11.3 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей

### 11.3.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов1 каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов2, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(10.1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке , [1/час], где Li-протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

(10.2)

где - срок эксплуатации участка [лет].

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

На рис. 11.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рис. 11.1. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

(11.3)

где

- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч°С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:

(11.4)

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха для Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области (см. Табл. 11.1.) при коэффициенте аккумуляции жилого здания =40 часов.

Таблица 11.1 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Диапазон температур наружного воздуха, °С | Расчетная температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 °С |
| --- | --- | --- | --- |
| -49,9 – -45 | -47,5 | 3 | 3,8 |
| -44,9 – -40 | -42,5 | 14 | 4,28 |
| -39,9 – -35 | -37,5 | 64 | 4,6 |
| -34,9 – -30 | -32,5 | 144 | 5,1 |
| -29,9 – -25 | -27,5 | 207 | 5,7 |
| -24,9 – -20 | -22,5 | 428 | 6,4 |
| -19,9 – -15 | -17,5 | 661 | 7,4 |
| -14,9 – -10 | -12,5 | 873 | 8,8 |
| -9,9 – -5 | -7,5 | 862 | 10,8 |
| -4,9 – 0 | -2,5 | 864 | 13,9 |
| +0,1 – +5 | 2,5 | 846 | 19,6 |
| +5,1 – +8 | 7,5 | 590 | 33,9 |

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

(11.5)

где a,b,c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

- расстояние между секционирующими задвижками, м;

- условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

по уравнению П9.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения П9.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли (см. уравнение П9.6) и поток отказов (см. уравнение П9.7.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 град Ц.

(11.6)

(11.7)

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

(11.8)

### 11.3.2. Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

Для расчета надежности резервируемых участков рекомендуется использовать следующий алгоритм вычислений:

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе пункте П9.1. По результатам расчетов определяются:

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути

(11.9)

вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j-того пути

(11.10)

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j-того пути

(11.11)

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути

(11.12)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j-того пути

(11.13)

при этом

(11.14)

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k -того пути

(11.15)

вероятность отказа эквивалентного резервированного k-того пути

(11.16)

параметр потока отказов эквивалентного резервированного k-того пути

(11.17)

среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k-того пути

(11.18)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k-того пути

(11.19)

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

### 11.3.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой.

, Гкал 				(11.20)

где

- среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

- продолжительность отопительного периода, час;

- вероятность отказа теплопровода.

## 11.4 Методика расчета коэффициента готовности системы централизованного теплоснабжения

Коэффициент готовности применяется для обслуживаемых, восстанавливаемых и ремонтируемых объектов и относиться к комплексным показателям надежности. Под коэффициентом готовности понимается вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов в течение которых применение по назначению объекта не предусматривается.

КГ=TT+TB					(11.21)

где Т – время нахождения в работоспособном состоянии, кроме планируемых периодов, в течении которых применение не предусматривается, ч.; ТВ – время восстановления до работоспособного состояния, кроме планируемых периодов, в течении которых применение не предусматривается, ч.

Различаютследующиекоэффициентыготовности:

- стационарный;

- оперативный;

- нестационарный;

- средний.

При расчете готовности СЦТ к исправной работе согласно СП 124.13330.2012 учитывались три основных составляющих системы (источники теплоты, тепловые сети, потребители теплоты), Так же при определении показателя готовности следует учитываются такие факторы согласно (п. 6.32 СП 124.13330.2012).

Согласно СП 124.13330.2012 при определении показателя готовности следует учитывать:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

- оперативный;

Уравнение для определения коэффициента готовности представляет собой сумму всех элементов СЦТ и принимает вид:

КГ=КГит+КГтс+КГпт⋅13⋅a1⋅a2⋅a3			(11.22)

где: КГит – коэффициент готовности источников теплоты;

КГтс – коэффициент готовности тепловых сетей;

КГпт – коэффициент готовности потребителей теплоты;

а1 – коэффициент, определяющий субъективную оценку готовности СЦТ к отопительному сезону;

а2 – коэффициент, определяющий уровень принятия организационных мер, необходимых для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности.;

а3 – коэффициент, определяющий достаточность технических мер, необходимых для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности.

Уравнение (9.22) показывает взаимосвязь между отдельными объектами СЦТ.

Коэффициент готовности элементов СЦТ определяется из уравнений (11.23-11.25).

КГит=i=1nTiTi+TBi⋅a4i⋅a5i⋅1n				(11.23)

КГтс=j=1mTjTj+TBj⋅a6j⋅1m					(11.24)

КГпт=k=1sTkTk+TBk⋅a7k⋅1s					(11.25)

где: Ti, Тj, Тk– время нахождения в работоспособном состоянии, кроме планируемых периодов, в течении которых применение не предусматривается для источников теплоты, тепловых сетей и потребителей теплоты, ч.;

TBi, ТBj, ТBk – время восстановления до работоспособного состояния, кроме планируемых периодов, в течении которых применение не предусматривается для источников теплоты, тепловых сетей и потребителей теплоты соответственно, ч.;

n, m, k – количество источников теплоты, тепловых сетей и потребителей теплоты;

а4i – коэффициент, характеризует достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

а5i – коэффициент, определяющий максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

а6j – коэффициент, характеризующий способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

а7k – коэффициент, характеризует способность СЦТ обеспечить заданную (нормативную) внутреннюю температуру воздуха в помещении, при соответствующей температуре наружного воздуха.

## 11.5 Методика определения показателя живучести системы централизованного теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 способность тепловых сетей и в целом системы центрального теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) определяется по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы, коэффициенту готовности, живучести [Ж].

В энергетике понятие живучести связывается с возможностью каскадного развития первичных возмущений с массовыми нарушениями питания потребителей. При этом первичные возмущения могут быть как относительно слабыми (например, отказы отдельных элементов или ошибки эксплуатационного персонала), так и крупными. К крупным первичным возмущениям, которые могут оказать влияние на систему теплоснабжения в Сибирском регионе можно отнести, например, снегопады, резкие похолодания или аварии на магистральных теплопроводах. Крупные внешние воздействия являются, как правило, труднопредсказуемыми как по интенсивности, так и по времени возникновения. Внутренние первичные воздействия, следствием которых являются аварии на теплопроводах носят вероятностный характер и зависят от многих объективных факторов – время эксплуатации трубопровода, конструкции и способа укладки теплопровода, температурных режимы работы, так и субъективных критериев – уровня подготовки инженерно-технического персонала, организации ремонтных работа, инструментальных средств диагностики состояния теплопроводов. В случае, когда первичные возмущения приводят к массовому разрушению элементов системы центрального теплоснабжения и массовому отключению потребителей, это говорит о недостаточном уровне безопасности и живучести системы.

Учитывая вероятностный характер происхождения крупных первичных возмущений, показатель живучести может быть определен как отношение фактической вероятности безотказной работы элементов СЦТ при каскадной аварии к вероятности безотказной работы при отсутствии взаимосвязи в каскадной аварии. Для определения коэффициента живучести необходимо выполнить расчеты по следующему алгоритму.

- Рассчитать вероятность безотказной работы по потребителям тепла исходя из п.6.37 СП 124.13330.2012.

- Выбрать сценарные варианты развития каскадных аварий и определить соответствующие вероятности гипотез P(Hj).

- По формуле (см. ниже) рассчитать живучесть системы.

Ж=j=1mP(Hj)⋅P(Aj/Hj)i=1nP(Ai)				(11.26)

где:	P(Ai) – вероятности безотказной работы элементов СЦТ при использовании предположения о независимости формирующих каскадную аварию событий;

P(Hj) – гипотезы о включении элементов СЦТ в каскадное развитие аварийных ситуаций;

P(Aj/Hj) – условная вероятность безотказной работы элемента СЦТ при каскадном развитии аварии.

Пределы изменения показателя живучести находятся в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе значение живучести к единице, тем больше уровень живучести СЦТ.

# Глава12.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с Требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

- расчеты эффективности инвестиций;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

## 12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчетный период действия схемы - 2028 г. Срок эксплуатации тепловых сетей - 25 лет, срок службы оборудования котельных – 10 лет. Шаг расчета принимался равным одному календарному году.

Актуализация данных схемы теплоснабжения производится на 2024 год.

Общий объем необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по источникам теплоснабжения и тепловым сетям.

Капитальные затраты в строительство и реконструкцию источников теплоснабжения включают в себя затраты на проектно-изыскательские работы (ПИР), а также строительно-монтажные работы (СМР).

Капитальные затраты в строительство и реконструкцию источников теплоснабжения с. Бакчар были рассчитаны на основе капитальных затрат, взятых из ПСД газовых котельных, прошедших государственную экспертизу, с использованием метода объектов-аналогов.

Индексация цен базового периода в цены текущего периода произведена с использованием индексов-дефляторов, указанных в Распоряжении Департамента архитектуры и строительства Томской области № 162 от 12.12.2022. Расчетным периодом определен 2024 год.

В Таблице 12.1 представлены капитальные затраты на строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы в рамках строительства источников теплоснабжения с. Бакчар.

Таблица 12.1 – Капитальные затраты на строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы в рамках строительства источников теплоснабжения с. Бакчар

| Котельная | Мощность котельной (МВт) | Стоимость СМР в ценах 2024 года, с НДС (тыс. руб.) | Стоимость ПИР, с НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 12,00 | 323 349,56 | 3 872,23 |
| Котельная № 3 | 0,80 | 42 901,16 | 847,38 |
| Котельная № 5 | 0,17 | 11 783,88 | 325,22 |
| Котельная № 6 | 0,17 | 11 783,88 | 325,22 |
| Итого: | 13,13 | 389 818,48 | 5 370,05 |

Объединение технологических зон котельных № 1 и № 2 приводит к необходимости реконструкции участков тепловой сети:

по улице Пролетарская длиной 154,3 м (в том числе в надземном исполнении 65,3 м, в подземном канальном исполнении – 47,0 м, в подземном бесканальном исполнении – 42,0 м), диаметр условного прохода 250 мм;

по переулку Больничному длиной 135,0 м в подземном канальном исполнении, диаметр условного прохода 250 мм;

по улице Хомутского длиной 38,0м (в том числе в надземном исполнении 28,0 м, в подземном бесканальном исполнении – 10,0 м), диаметр условного прохода 250 мм,

по улице Хомутского длиной 196,0 м в надземном исполнении, диаметр условного прохода 200 мм.

Для подключения новых потребителей (НОШ по ул. Хомутского, 48 и жилого дома по ул. Ленина, 68) необходимо строительство участков сетей:

по улице Хомутского протяженностью 136,32 м в подземном канальном исполнении, диаметр условного прохода 100 мм,

по ул. Ленина протяженностью 88 м в надземном исполнении, диаметр условного прохода 32 мм.

Капитальные затраты в тепловые сети были определены на основании «Укрупненных нормативов цен строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник № 13. Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Минстроя России от 06.03.2023 № 158/пр, индексы роста цен приняты на основании Распоряжения Департамента архитектуры и строительства Томской области от 12.12.2022 № 162. Расчетная стоимость строительства участков сетей теплоснабжения представлена в Таблице 12.2.

Таблица 12.2 – Капитальные затраты в реконструкцию / новое строительство тепловых сетей с. Бакчар

| Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- |
| Реконструкция участка тепловой сети по улице Пролетарская длиной 154,3 м (в том числе в надземном исполнении 65,3 м, в подземном канальном исполнении – 47,0 м, в подземном бесканальном исполнении – 42,0 м), диаметр условного прохода 250 мм | 9 406,29 |
| Реконструкция участка тепловой сети по переулку Больничному длиной 135,0 м в подземном канальном исполнении, диаметр условного прохода 250 мм | 9 338,93 |
| Реконструкция участка тепловой сети по улице Хомутского длиной 38,0 м (в том числе в надземном исполнении 28,0 м, в подземном бесканальном исполнении – 10,0 м), диаметр условного прохода 250 мм | 2 206,17 |
| Реконструкция участка тепловой сетипо улице Хомутского длиной 196,0 м в надземном исполнении, диаметр условного прохода 200 мм | 8 155,64 |
| Строительство участка тепловой сети по улице Хомутского протяженностью 136,32 м в подземном канальном исполнении, диаметр условного прохода 100 мм | 5 725,99 |
| Строительство участка тепловой сетипо ул. Ленина протяженностью 88 м в надземном исполнении, диаметр условного прохода 32 мм | 967,30 |
| Итого: | 35 800,32 |

Общая сумма инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей составила 430 988,84 тыс. руб. (с учетом НДС).

## 12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В качестве источников финансирования мероприятий по строительству газовых блочно-модульных котельных и участков сетей теплоснабжения с. Бакчар рассматриваются внебюджетные источники финансирования в виде тарифной выручки в объеме, согласованном Департаментом тарифного регулирования Томской области, в недостающей части – плата концедента по планируемому к заключению концессионному соглашению.

## 12.3. Расчеты эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций для реализации проекта модернизации системы теплоснабжения Бакчарскогосельского поселения (с. Бакчар) выполнен без учета перевода потребителей индивидуального жилого фонда на ИТП.

Экономический эффект в случае реализации проекта заключается в существенном снижении нагрузки на областной бюджет ввиду прекращения субсидирования расходов на нефть (в с. Бакчар 3 наиболее крупные котельные в настоящий момент функционируют на нефти).

## 12.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, представлен в Главе 14.

## 12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Изменения в величине инвестиций в строительство, реконструкцию тепловых сетей обусловлены изменениями в сроках и структуре предлагаемых мероприятий. Изменения в структуре системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии и тепловых сетей описаны в Главах 7 и 8, соответственно.

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

## 13.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения

В соответствии с п. 79 постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения.

Значения индикаторов по системе теплоснабжения Бакчарского сельского поселения приведены в Таблице 13.1.

Таблица 13.1 – Существующие и перспективные значения индикаторов развития системы теплоснабжения Бакчарского сельского поселения

| № | Индикатор | 2022 | 2025 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 165,57 | 157,72 | 157,72 | 157,72 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,42 | 1,98 | 1,98 | 1,98ё |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 20,90 | 32,88 | 32,88 | 32,88 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей | 339,10 | 320,72 | 320,72 | 320,72 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | –– | –– | –– | –– |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | –– | –– | –– | –– |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива | –– | –– | –– | –– |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | 33,26 | 45,00 | 70,00 | 100,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), год | 2005 | 2008 | 2008 | 2008 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 13.2. Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения

Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения 
Бакчарского сельского поселения не зафиксированы.

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

## 14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Расчет тарифно-балансовой модели выполнен для теплоснабжения потребителей с. Бакчарбез учета перевода потребителей на индивидуальное теплоснабжение.

## 14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно–балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей представлена в Таблице 14.1 для действующей ресурсоснабжающей организации ООО «Бакчартеплосети».

Таблица 14.1 – Тарифно–балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей для действующей ресурсоснабжающей организации ООО «Бакчартеплосети»

| № п/п | Наименование показателя / статьи затрат | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Производство тепловой энергии | - Гкал | - 20 503,31 | - 22 867,31 | - 22 867,31 | - 22 867,31 | - 22 867,31 | - 22 867,31 |
| - 2 | - Собственные нужды источника тепла | - Гкал | - 104,97 | - 50,77 | - 50,77 | - 50,77 | - 50,77 | - 50,77 |
| - 3 | - Отпуск с коллекторов источника | - Гкал | - 20 398,34 | - 22 816,54 | - 22 816,54 | - 22 816,54 | - 22 816,54 | - 22 816,54 |
| - 4 | - Покупная энергия | - Гкал | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Отпуск в сеть | - Гкал | - 20 398,34 | - 22 816,54 | - 22 816,54 | - 22 816,54 | - 22 816,54 | - 22 816,54 |
| - 6 | - Потери | - Гкал | - 3 492,81 | - 4 950,66 | - 4 950,66 | - 4 950,66 | - 4 950,66 | - 4 950,66 |
| - 7 | - Потребители из сети | - Гкал | - 16 905,53 | - 17 865,88 | - 17 865,88 | - 17 865,88 | - 17 865,88 | - 17 865,88 |
| - 8 | - ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | - Гкал | - 16 905,53 | - 17 865,88 | - 17 865,88 | - 17 865,88 | - 17 865,88 | - 17 865,88 |
| - 8.1 | - Собственное потребление | - Гкал | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 8.2 | - Реализация сторонним потребителям | - Гкал | - 16 905,53 | - 17 865,88 | - 17 865,88 | - 17 865,88 | - 17 865,88 | - 17 865,88 |
| - II | - Операционные (подконтрольные расходы) | - руб. | - 21 444 627,97 | - 17 466 399,50 | - 17 984 047,06 | - 18 521 106,30 | - 19 074 203,78 | - 19 643 818,47 |
| - III | - Неподконтрольные расходы | - руб. | - 6 022 743,10 | - 5 008 114,43 | - 5 167 120,69 | - 5 332 656,44 | - 5 503 895,81 | - 5 681 060,16 |
| - 3.1 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3.2 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3.3 | - Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - руб. | - 5 405,22 | - 5 405,22 | - 5 405,22 | - 5 405,22 | - 5 405,22 | - 5 405,22 |
| - 3.3.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3.3.2 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3.3.3 | - налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции | - руб. | - 5 405,22 | - 5 405,22 | - 5 405,22 | - 5 405,22 | - 5 405,22 | - 5 405,22 |
| - 3.3.3.1 | - налог на имущество организаций | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3.3.3.2 | - земельный налог | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3.3.3.3 | - транспортный налог | - руб. | - 5 405,22 | - 5 405,22 | - 5 405,22 | - 5 405,22 | - 5 405,22 | - 5 405,22 |
| - 3.3.3.4 | - водный налог | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3.3.3.5 | - прочие налоги | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3.3.4 | - иные расходы | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3.4 | - отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | - руб. | - 5 371 720,93 | - 4 375 204,08 | - 4 504 870,97 | - 4 639 400,34 | - 4 777 947,18 | - 4 920 631,45 |
| - 3.4.1 | - отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | - руб. | - 4 566 602,96 | - 3 719 444,88 | - 3 829 677,19 | - 3 944 043,19 | - 4 061 824,51 | - 4 183 123,14 |
| - 3.4.2 | - отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала | - руб. | - 805 117,97 | - 655 759,20 | - 675 193,78 | - 695 357,16 | - 716 122,67 | - 737 508,31 |
| - 3.4.а | - % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | - % | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 |
| - 3.4.b | - % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев | - % | - 0,20 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,20 |
| - 3.5 | - расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов) | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | - руб. | - 7 413,30 | - 7 413,30 | - 7 413,30 | - 7 413,30 | - 7 413,30 | - 7 413,30 |
| - 3.6.1 | - амортизация основных средств | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3.6.2 | - амортизация прочего имущества | - руб. | - 7 413,30 | - 7 413,30 | - 7 413,30 | - 7 413,30 | - 7 413,30 | - 7 413,30 |
| - 3.7 | - другие обосновывающие расходы, в том числе | - руб. | - 118 492,72 | - 124 316,95 | - 129 295,24 | - 134 502,37 | - 139 919,13 | - 145 553,96 |
| - 3.7.1 | - расходы на обслуживание заемных средств | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 1,00 | - 2,00 | - 3,00 | - 4,00 |
| - 3.7.2 | - расходы на услуги банков | - руб. | - 118 492,72 | - 124 316,95 | - 129 294,24 | - 134 500,37 | - 139 916,13 | - 145 549,96 |
| - 3.8 | - Прочие неподконтрольные расходы | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3.9 | - Единый налог при УСН | - руб. | - 519 710,93 | - 495 774,89 | - 520 135,96 | - 545 935,21 | - 573 210,98 | - 602 056,23 |
| - 3.10 | - Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе: | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - IV | - Расходы на приобретение энергетических ресурсов | - руб. | - 25 861 051,37 | - 27 598 749,50 | - 29 382 564,25 | - 31 285 693,18 | - 33 316 209,81 | - 35 482 800,98 |
| - 4.1 | - Расходы на топливо (основное) | - руб. | - 21 056 755,14 | - 22 572 250,49 | - 24 125 466,67 | - 25 787 417,95 | - 27 565 692,53 | - 29 468 469,65 |
| - 4.2 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4.3 | - Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | - руб. | - 4 804 296,23 | - 5 026 499,01 | - 5 257 097,58 | - 5 498 275,23 | - 5 750 517,28 | - 6 014 331,33 |
| - 4.3.1 | - электрическая энергия, в том числе: | - руб. | - 4 804 296,23 | - 5 026 499,01 | - 5 257 097,58 | - 5 498 275,23 | - 5 750 517,28 | - 6 014 331,33 |
| - 4.3.1.1 | - на технологические нужды ээ | - руб. | - 4 618 692,17 | - 4 832 310,60 | - 5 054 000,48 | - 5 285 860,72 | - 5 528 357,92 | - 5 781 980,06 |
| - 4.3.1.2 | - на хозяйственные нужды ээ | - руб. | - 185 604,06 | - 194 188,41 | - 203 097,10 | - 212 414,50 | - 222 159,36 | - 232 351,27 |
| - 4.3.2 | - покупная тепловая энергия, в том числе: | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4.3.2.1 | - на технологические нужды тэ | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4.3.2.2 | - на хозяйственные нужды тэ | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4.4 | - Расходы на холодную воду | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4.4.1 | - объем холодной воды на технологические нужды | - м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4.4.2 | - тариф на холодную воду | - руб./м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4.5 | - Расходы на теплоноситель | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4.5.1 | - объем теплоносителя на технологические нужды | - м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4.5.2 | - тариф на теплоноситель | - руб./м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - V | - Прибыль | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1 | - Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения) | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.2 | - Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения) | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.3 | - Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения) | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.4 | - Прочие расходы (прибыль на прочие цели) | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | - Нормативный уровень прибыли | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | - Расчетная предпринимательская прибыль | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - VI | - Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе: | - руб. | - -2 058 625,47 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | - экономически обоснованные расходы, понесенные и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, в т.ч. по годам | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | - экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | - Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | - руб. | - -2 058 625,47 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | - Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | - Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | - Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - VII | - Величина выравнивания НВВ | - руб. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - VIII | - ИТОГО необходимая валовая выручка |  | - 51 269 796,97 | - 50 073 263,43 | - 52 533 732,01 | - 55 139 455,92 | - 57 894 309,40 | - 60 807 679,60 |
| Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Одноставочный тариф, в том числе | - руб./Гкал | - 3 032,72 | - 2 802,73 | - 2 940,45 | - 3 086,30 | - 3 240,50 | - 3 403,56 |
|  | - Темп роста | - ед. | - - | - 0,924 | - 1,049 | - 1,050 | - 1,050 | - 1,050 |

## 14.3.  Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Укрупненный расчет возможных тарифных последствий показал, что в тарифе имеется резерв для согласования инвестиционной составляющей в тарифе. Расчетный экономически обоснованный тариф с учетом влияния индекса количества активов в связи с оптимизацией установленной мощности котельных с. Бакчарниже существующего тарифа, что позволяет реализовать проект с привлечением внебюджетных источников финансирования.

## 14.4.  Описание изменений в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов модернизации системы теплоснабжения Бачкарского сельского поселения ранее не проводилась.

# Глава15.Реестр единых теплоснабжающих организаций

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация для городов и поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ разрабатываются:

- реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

- реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предполагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

- реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определенных в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения Бакчарского сельского поселения.

Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии на территории Бакчарского сельского поселения приведен в Таблице 15.1.

Таблица 15.1 – Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии Бакчарского сельского поселения

| Код зоны деятельности | Котельные в зоне деятельности | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- |
| 01 | Котельная № 1 | Муниципальная |
| 02 | Котельная № 2 |  |
| 03 | Котельная № 3 |  |
| 04 | Котельная № 4 |  |
| 05 | Котельная № 5 |  |
| 06 | Котельная № 6 |  |
| 07 | Котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» |  |

Изменение зон деятельности источников тепловой энергии Бакчарского сельского поселения (за исключением котельной № 2) не прогнозируется. Описание зон деятельности дано в Части 4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Бакчарскогосельского поселения. Таким образом, на территории Бакчарского сельского поселения выделено 7 изолированных зон деятельности источников тепловой энергии.

Котельные в выделенных зонахявляются находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются ООО «Бакчартеплосети» на праве аренды.

На основании п. 11 Постановления Правительства от 08.08.2012 № 808, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. В связи с этим, рекомендуется рассмотреть возможность присвоить статус ЕТОпланируемой теплоснабжающей организации или организации, планирующей осуществлять передачу тепловой энергии.

# Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава реестров содержит сводный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения Бакчарскогосельского поселения и программы технических, технологических и финансовых мероприятий, обеспечивающих их достижение. Книга реестров включает:

- реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности);

- реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии систематизированы в группы по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида:

ЭИ-xx.yy.zz (nnn), где:

хх – номер группы проекта: 1 – реконструкция оборудования источников с целью повышения энергетической эффективности производства; 2 – реконструкция оборудования источников с целью снижения уровня износа оборудования.

yy – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Бакчарского сельского поселения.

zz – номер проекта внутри группы. nnn - сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему теплоснабжения.

Реестр проектов нового строительства и технического перевооружения источников тепловой энергии приведен в Таблице 16.1.

Таблица 16.1 – Реестр проектов нового строительства и технического перевооружения источников тепловой энергии

| Шифр | Наименование проекта | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| ЭИ-01-02.01 (001) | Строительство БМК № 2 | 2024 |
| ЭИ-01-03.02 (002) | Строительство БМК № 3 | 2024 |
| ЭИ-01-05.03 (003) | Строительство БМК № 5 | 2024 |
| ЭИ-01-06.04 (004) | Строительство БМК № 6 | 2024 |

Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них систематизированы в группы по виду предлагаемых работ и представлены в приложении 5 (ПСТ.ОМ.70-03.001.005).

# Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Бакчарского сельского поселения не поступали.

# Глава 18. Сводные данные по изменениям, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения

Ключевым блоком мероприятий, рассмотренных при актуализации схемы теплоснабжения Бакчарского сельского поселения является строительство газовых блочно–модульных котельных установленной мощностью 13,13 МВт, а также реконструкция участков тепловой сети:

по улице Пролетарская длиной 154,3 м (в том числе в надземном исполнении 65,3 м, в подземном канальном исполнении – 47,0 м, в подземном бесканальном исполнении – 42,0 м), диаметр условного прохода 250 мм;

по переулку Больничному длиной 135,0 м в подземном канальном исполнении, диаметр условного прохода 250 мм;

по улице Хомутского длиной 38,0 м (в том числе в надземном исполнении 28,0 м, в подземном бесканальном исполнении – 10,0 м), диаметр условного прохода 250 мм,

по улице Хомутского длиной 196,0 м в надземном исполнении, диаметр условного прохода 200 мм.

Для подключения новых потребителей (НОШ по ул. Хомутского, 48 и жилого дома по ул. Ленина, 68) необходимо строительство участков сетей:

по улице Хомутского протяженностью 136,32 м в подземном канальном исполнении, диаметр условного прохода 100 мм,

по ул. Ленина протяженностью 88 м в надземном исполнении, диаметр условного прохода 32 мм.

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки обусловлены изменением подключенной тепловой нагрузки, а также изменением темпов снижения тепловых потерь, обусловленных изменениями в предложениях по ремонту и реконструкции тепловых сетей.

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей скорректированы с учетом выполненных мероприятий в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, и текущего технического состояния теплосетей. Мероприятия для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс, приведены в приложении 5 (ПСТ.ОМ.70–03.001.005).

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, обусловлены изменениями в прогнозе отпуска тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Изменения в величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей обусловлены изменениями в сроках и структуре предлагаемых мероприятий.